## 封面
示例：《编号:110kV-洋湖变电站集控（YHJK）-2021-07》
示例：110千伏洋湖变电站集控信息表
编号:xxxkV-xxx变电站集控（xxJK）-20yy-编号
xxx千伏xxx变电站集控信息表
校核：
复审：
初审：
预审：
编制：
国网xxx供电公司
20xx年x月

## 点表管理
本站I区网关机厂家/型号/数量/IP地址 |  | 北京四方 | CSD-1321G4 | 2台 | 10.33.11.12 | 10.33.11.13
集控主站信息起始地址 | 遥信信息起始地址 | 1（十六进制）
| 遥测信息起始地址 | 4001（十六进制）
| 遥控信息起始地址 | 6001（十六进制）
| 遥信信息起始地址 | 6201（十六进制）
| 电度信息起始地址 | 6401（十六进制）
本次信号核对的主要内容： |  | xxxkV变电站接入集控
被替换监控信息表编号： |  | xxxkV-xxx站集控（YHJK）-2021-07
通信规约： |  | 104
本点表由xxxx调控中心/集控中心分类整理。
其他需说明的情况
点表全周期变更情况
序号 | 点表编号 | 变更原因 | 主要验收人员 | 归档时间 | 归档人
1 | 110kV-洋湖变电站集控（YHJK）-2021-06 | 增加继电保护远方操作信息 | xxx | 2021-06-02 | xxxx
2 | 110kV-洋湖变电站集控（YHJK）-2021-07 | 增加辅控网关机接入 | xxxx | 2021-07-13 | xxxx
3
4
5
6
7
8
9
10

## 测点变更登记表
xxx变电站集控信息测点变更登记表
序号 | 信息类型 | 信息名称 | 主站点号 | 更改内容 | 更改人 | 日期 | 接收人 | 日期 | 备注
1
2
3

## 遥信
主站点号 | 电压等级 | 间隔名称 | 设备名称 | 设备大类 | 信息分类 | 告警分级 | 量测类型 | 动作量词 | 信号类型 | 是否上光字牌 | 主站端描述（合并信息填母点描述） | 厂站端描述
0 | 35kV | 公用间隔 | 全站事故总 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 全站事故总 | 全站事故总
1 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 1#主变保护A检修压板投入 | 1#主变保护A检修压板投入
2 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护A | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 1#主变保护A纵差差动速断动作 | 1#主变保护A纵差差动速断动作
3 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护A | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 1#主变保护A纵差保护动作 | 1#主变保护A纵差保护动作
4 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护A | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 1#主变保护A高复流Ⅲ段2时限动作 | 1#主变保护A高复流Ⅲ段2时限动作
5 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护A | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 1#主变保护A低复流Ⅱ段1时限动作 | 1#主变保护A低复流Ⅱ段1时限动作
6 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护A | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 1#主变保护A低复流Ⅱ段2时限动作 | 1#主变保护A低复流Ⅱ段2时限动作
7 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护A | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 1#主变保护A低复流Ⅲ段2时限动作 | 1#主变保护A低复流Ⅲ段2时限动作
8 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护A闭锁345备自投 | 1#主变保护A闭锁345备自投
9 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护A闭锁245备自投 | 1#主变保护A闭锁245备自投
10 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护A保护装置异常 | 1#主变保护A保护装置异常
11 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护A高压侧313CT断线 | 1#主变保护A高压侧313CT断线
12 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护A高压桥345CT断线 | 1#主变保护A高压桥345CT断线
13 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护A低压侧201CT断线 | 1#主变保护A低压侧201CT断线
14 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护A高压侧313PT断线 | 1#主变保护A高压侧313PT断线
15 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护A低压侧201PT断线 | 1#主变保护A低压侧201PT断线
16 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护A高压侧313过负荷告警 | 1#主变保护A高压侧313过负荷告警
17 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护A主变过载闭锁有载调压 | 1#主变保护A主变过载闭锁有载调压
18 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护A低压侧201过负荷告警 | 1#主变保护A低压侧201过负荷告警
19 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 1#主变保护B检修压板投入 | 1#主变保护B检修压板投入
20 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护B | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCBDB复归/动作 | 保护事件 | 是 | 1#主变保护B纵差差动速断动作 | 1#主变保护B纵差差动速断动作
21 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护B | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCBDB复归/动作 | 保护事件 | 是 | 1#主变保护B纵差保护动作 | 1#主变保护B纵差保护动作
22 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护B | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCBDB复归/动作 | 保护事件 | 是 | 1#主变保护B高复流Ⅲ段2时限动作 | 1#主变保护B高复流Ⅲ段2时限动作
23 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护B | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCBDB复归/动作 | 保护事件 | 是 | 1#主变保护B低复流Ⅱ段1时限动作 | 1#主变保护B低复流Ⅱ段1时限动作
24 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护B | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCBDB复归/动作 | 保护事件 | 是 | 1#主变保护B低复流Ⅱ段2时限动作 | 1#主变保护B低复流Ⅱ段2时限动作
25 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护B | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCBDB复归/动作 | 保护事件 | 是 | 1#主变保护B低复流Ⅲ段2时限动作 | 1#主变保护B低复流Ⅲ段2时限动作
26 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护B闭锁345备自投 | 1#主变保护B闭锁345备自投
27 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护B闭锁245备自投 | 1#主变保护B闭锁245备自投
29 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护B高压侧313CT断线 | 1#主变保护B高压侧313CT断线
30 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护B高压桥345CT断线 | 1#主变保护B高压桥345CT断线
31 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护B低压侧201CT断线 | 1#主变保护B低压侧201CT断线
32 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护B高压侧313PT断线 | 1#主变保护B高压侧313PT断线
33 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护B低压侧201PT断线 | 1#主变保护B低压侧201PT断线
34 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护B高压侧313过负荷告警 | 1#主变保护B高压侧313过负荷告警
35 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护B主变过载闭锁有载调压 | 1#主变保护B主变过载闭锁有载调压
36 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护B低压侧201过负荷告警 | 1#主变保护B低压侧201过负荷告警
37 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变非电量保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 1#主变非电量保护检修压板投入 | 1#主变非电量保护检修压板投入
38 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 1#主变保护A保护装置通信中断 | 1#主变保护A保护装置通信中断
39 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 1#主变保护B保护装置通信中断 | 1#主变保护B保护装置通信中断
40 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变非电量保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 1#主变非电量保护保护装置通信中断 | 1#主变非电量保护保护装置通信中断
41 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 2#主变保护A检修压板投入 | 2#主变保护A检修压板投入
42 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护A | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2#主变保护A纵差差动速断动作 | 2#主变保护A纵差差动速断动作
43 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护A | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2#主变保护A纵差保护动作 | 2#主变保护A纵差保护动作
44 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护A | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2#主变保护A高复流Ⅲ段2时限动作 | 2#主变保护A高复流Ⅲ段2时限动作
45 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护A | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2#主变保护A低复流Ⅱ段1时限动作 | 2#主变保护A低复流Ⅱ段1时限动作
46 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护A | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2#主变保护A低复流Ⅱ段2时限动作 | 2#主变保护A低复流Ⅱ段2时限动作
47 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护A | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2#主变保护A低复流Ⅲ段2时限动作 | 2#主变保护A低复流Ⅲ段2时限动作
48 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护A闭锁345备自投 | 2#主变保护A闭锁345备自投
49 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护A闭锁245备自投 | 2#主变保护A闭锁245备自投
51 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护A高压侧316CT断线 | 2#主变保护A高压侧316CT断线
52 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护A高压桥345CT断线 | 2#主变保护A高压桥345CT断线
53 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护A低压侧202CT断线 | 2#主变保护A低压侧202CT断线
54 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护A高压侧316PT断线 | 2#主变保护A高压侧316PT断线
55 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护A低压侧202PT断线 | 2#主变保护A低压侧202PT断线
56 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护A高压侧316过负荷告警 | 2#主变保护A高压侧316过负荷告警
57 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护A主变过载闭锁有载调压 | 2#主变保护A主变过载闭锁有载调压
58 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护A低压侧202过负荷告警 | 2#主变保护A低压侧202过负荷告警
59 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 2#主变保护B检修压板投入 | 2#主变保护B检修压板投入
60 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护B | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCBDB复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2#主变保护B纵差差动速断动作 | 2#主变保护B纵差差动速断动作
61 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护B | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCBDB复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2#主变保护B纵差保护动作 | 2#主变保护B纵差保护动作
62 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护B | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCBDB复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2#主变保护B高复流Ⅲ段2时限动作 | 2#主变保护B高复流Ⅲ段2时限动作
63 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护B | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCBDB复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2#主变保护B低复流Ⅱ段1时限动作 | 2#主变保护B低复流Ⅱ段1时限动作
64 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护B | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCBDB复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2#主变保护B低复流Ⅱ段2时限动作 | 2#主变保护B低复流Ⅱ段2时限动作
65 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护B | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCBDB复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2#主变保护B低复流Ⅲ段2时限动作 | 2#主变保护B低复流Ⅲ段2时限动作
66 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护B闭锁345备自投 | 2#主变保护B闭锁345备自投
67 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护B闭锁245备自投 | 2#主变保护B闭锁245备自投
69 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护B高压侧316CT断线 | 2#主变保护B高压侧316CT断线
70 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护B高压桥345CT断线 | 2#主变保护B高压桥345CT断线
71 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护B低压侧202CT断线 | 2#主变保护B低压侧202CT断线
72 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护B高压侧316PT断线 | 2#主变保护B高压侧316PT断线
73 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护B低压侧202PT断线 | 2#主变保护B低压侧202PT断线
74 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护B高压侧316过负荷告警 | 2#主变保护B高压侧316过负荷告警
75 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护B主变过载闭锁有载调压 | 2#主变保护B主变过载闭锁有载调压
76 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护B低压侧202过负荷告警 | 2#主变保护B低压侧202过负荷告警
77 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变非电量保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 2#主变非电量保护检修压板投入 | 2#主变非电量保护检修压板投入
78 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 2#主变保护A保护装置通信中断 | 2#主变保护A保护装置通信中断
79 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 2#主变保护B保护装置通信中断 | 2#主变保护B保护装置通信中断
80 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变非电量保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 2#主变非电量保护保护装置通信中断 | 2#主变非电量保护保护装置通信中断
81 | 35kV | 35kV源灰一线 | 313测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 1#主变313测控装置检修压板投入 | 1#主变313测控装置检修压板投入
82 | 35kV | 35kV源灰一线 | 313测控 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 1#主变313测控装置控制切至就地位置 | 1#主变313测控装置控制切至就地位置
83 | 35kV | 35kV源灰一线 | 313开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 313开关控制回路断线 | 313开关控制回路断线
84 | 35kV | 35kV源灰一线 | 313间隔事故总 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 313间隔事故总 | 313间隔事故总
85 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 1#主变保护A保护装置故障 | 1#主变保护A保护装置故障
86 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护A保护装置异常1 | 1#主变保护A保护装置异常1
87 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护A | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 1#主变保护A保护动作 | 1#主变保护A保护动作
88 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护A过负荷告警 | 1#主变保护A过负荷告警
89 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 1#主变保护B保护装置故障 | 1#主变保护B保护装置故障
90 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护B保护装置异常 | 1#主变保护B保护装置异常
91 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护B | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCBDB复归/动作 | 保护事件 | 是 | 1#主变保护B保护动作 | 1#主变保护B保护动作
92 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变保护B过负荷告警 | 1#主变保护B过负荷告警
93 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变非电量保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 1#主变本体非电量保护装置故障 | 1#主变本体非电量保护装置故障
94 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变非电量保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变本体非电量保护装置异常 | 1#主变本体非电量保护装置异常
95 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变非电量保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 1#主变非电量保护动作 | 1#主变非电量保护动作
96 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 主设备故障告警 | 是 | 1#主变本体重瓦斯跳闸 | 1#主变本体重瓦斯跳闸
97 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 1#主变本体压力释放告警 | 1#主变本体压力释放告警
98 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 1#主变本体轻瓦斯告警 | 1#主变本体轻瓦斯告警
99 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 1#主变本体油温高跳闸 | 1#主变本体油温高跳闸
100 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 1#主变本体油温高告警 | 1#主变本体油温高告警
101 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 1#主变有载重瓦斯跳闸 | 1#主变有载重瓦斯跳闸
102 | 35kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 1#主变有载轻瓦斯告警 | 1#主变有载轻瓦斯告警
103 | 35kV | 35kV源灰一线 | 313开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 313开关合位 | 313开关合位
104 | 35kV | 35kV源灰一线 | 313开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 313开关机构弹簧未储能 | 313开关机构弹簧未储能
105 | 35kV | 35kV源灰一线 | 313开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA拉出/推入 | 一般遥信 | 是 | 313开关手车工作位置 | 313开关手车工作位置
106 | 35kV | 35kV源灰一线 | 313开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 313开关机构储能电机故障 | 313开关机构储能电机故障
107 | 35kV | 35kV源灰一线 | 313开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 313开关柜加热空开断开 | 313开关柜加热空开断开
108 | 35kV | 35kV源灰一线 | 313-2手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA拉出/推入 | 一般遥信 | 是 | 313-2手车工作位置 | 313-2手车工作位置
109 | 35kV | 35kV源灰一线 | 313开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 313-2加热器故障 | 313-2加热器故障
110 | 35kV | 1号主变35kV侧 | 301-4手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA拉出/推入 | 一般遥信 | 是 | 301-4隔离柜手车工作位置 | 301-4隔离柜手车工作位置
111 | 35kV | 1号主变35kV侧 | 301-07接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 301-07隔离柜接地刀刀闸合位 | 301-07隔离柜接地刀刀闸合位
112 | 35kV | 1号主变35kV侧 | 301-4刀闸机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 301-4隔离柜加热空开断开 | 301-4隔离柜加热空开断开
113 | 35kV | 35kV4母线 | 34-9手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 34-9PT手车工作位置 | 34-9PT手车工作位置
114 | 35kV | 35kV4母线 | 35kV4母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 34-9PT测量保护二次电压空开跳开 | 34-9PT测量保护二次电压空开跳开
115 | 35kV | 35kV4母线 | 35kV4母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 34-9加热器故障 | 34-9加热器故障
116 | 35kV | 35kV源灰二线 | 316测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 2#主变316测控装置故障 | 2#主变316测控装置故障
117 | 35kV | 35kV源灰二线 | 316测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变316测控装置异常 | 2#主变316测控装置异常
118 | 35kV | 35kV源灰一线 | 313测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 1#主变313测控装置通信中断 | 1#主变313测控装置通信中断
119 | 10kV | 1号主变10kV侧 | 201测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 1#主变201测控装置检修压板投入 | 1#主变201测控装置检修压板投入
120 | 10kV | 1号主变10kV侧 | 201测控 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 1#主变201测控装置控制切至就地位置 | 1#主变201测控装置控制切至就地位置
121 | 10kV | 1号主变10kV侧 | 201开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 201开关控制回路断线 | 201开关控制回路断线
122 | 10kV | 1号主变10kV侧 | 201间隔事故总 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 201间隔事故总 | 201间隔事故总
123 | 10kV | 1号主变10kV侧 | 201开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 201开关合位 | 201开关合位
124 | 10kV | 1号主变10kV侧 | 201开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA拉出/推入 | 一般遥信 | 是 | 201开关手车工作位置 | 201开关手车工作位置
125 | 10kV | 1号主变10kV侧 | 201开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 201开关机构弹簧未储能 | 201开关机构弹簧未储能
126 | 10kV | 1号主变10kV侧 | 201开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 201开关机构储能电机故障 | 201开关机构储能电机故障
127 | 10kV | 1号主变10kV侧 | 201开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 201开关机构加热器故障 | 201开关机构加热器故障
128 | 10kV | 10kV4母线 | 24-9手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 24-9PT手车工作位置 | 24-9PT手车工作位置
129 | 10kV | 10kV4母线 | 10kV4母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 24-9PT测量保护二次电压空开跳开 | 24-9PT测量保护二次电压空开跳开
130 | 10kV | 10kV4母线 | 10kV4母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 24-9PT计量二次电压空开跳开 | 24-9PT计量二次电压空开跳开
131 | 10kV | 10kV4母线 | 10kV4母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 24-9PT柜加热回路空开断线 | 24-9PT柜加热回路空开断线
132 | 10kV | 2号主变10kV侧 | 202测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 2#主变202测控装置故障 | 2#主变202测控装置故障
133 | 10kV | 2号主变10kV侧 | 202测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变202测控装置异常 | 2#主变202测控装置异常
134 | 10kV | 1号主变10kV侧 | 201测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 1#主变201测控装置通信中断 | 1#主变201测控装置通信中断
135 | 35kV | 35kV源灰二线 | 316测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 2#主变316测控装置检修压板投入 | 2#主变316测控装置检修压板投入
136 | 35kV | 35kV源灰二线 | 316测控 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 2#主变316测控装置控制切至就地位置 | 2#主变316测控装置控制切至就地位置
137 | 35kV | 35kV源灰二线 | 316开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 316开关控制回路断线 | 316开关控制回路断线
138 | 35kV | 35kV源灰二线 | 316间隔事故总 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 316间隔事故总 | 316间隔事故总
139 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 2#主变保护A保护装置故障 | 2#主变保护A保护装置故障
140 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护A保护装置异常 | 2#主变保护A保护装置异常
141 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护A | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2#主变保护A保护动作 | 2#主变保护A保护动作
142 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护A | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护A过负荷告警 | 2#主变保护A过负荷告警
143 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 2#主变保护B保护装置故障 | 2#主变保护B保护装置故障
144 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护B保护装置异常 | 2#主变保护B保护装置异常
145 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护B | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCBDB复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2#主变保护B保护动作 | 2#主变保护B保护动作
146 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变保护B | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变保护B过负荷告警 | 2#主变保护B过负荷告警
147 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变非电量保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 2#主变本体非电量保护装置故障 | 2#主变本体非电量保护装置故障
148 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变非电量保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#主变本体非电量保护装置异常 | 2#主变本体非电量保护装置异常
149 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变非电量保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2#主变本体非电量保护动作 | 2#主变本体非电量保护动作
150 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 主设备故障告警 | 是 | 2#主变本体重瓦斯跳闸 | 2#主变本体重瓦斯跳闸
151 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 主设备故障告警 | 是 | 2#主变本体压力释放跳闸 | 2#主变本体压力释放跳闸
152 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 2#主变本体轻瓦斯告警 | 2#主变本体轻瓦斯告警
153 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 主设备故障告警 | 是 | 2#主变本体油温高跳闸 | 2#主变本体油温高跳闸
154 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 2#主变本体油温高告警 | 2#主变本体油温高告警
155 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 主设备故障告警 | 是 | 2#主变有载重瓦斯跳闸 | 2#主变有载重瓦斯跳闸
156 | 35kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 2#主变有载轻瓦斯告警 | 2#主变有载轻瓦斯告警
157 | 35kV | 35kV源灰二线 | 316开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 316开关合位 | 316开关合位
158 | 35kV | 35kV源灰二线 | 316开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 316开关机构弹簧未储能 | 316开关机构弹簧未储能
159 | 35kV | 35kV源灰二线 | 316开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA拉出/推入 | 一般遥信 | 是 | 316手车工作位置 | 316手车工作位置
160 | 35kV | 35kV源灰二线 | 316开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 316开关机构储能电机故障 | 316开关机构储能电机故障
161 | 35kV | 35kV源灰二线 | 316开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 316开关柜加热空开断开 | 316开关柜加热空开断开
162 | 35kV | 35kV源灰二线 | 316-2手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA拉出/推入 | 一般遥信 | 是 | 316-2手车工作位置 | 316-2手车工作位置
163 | 35kV | 35kV源灰二线 | 316开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 316-2加热器故障 | 316-2加热器故障
164 | 35kV | 2号主变35kV侧 | 302-5手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA拉出/推入 | 一般遥信 | 是 | 302-5隔离柜手车工作位置 | 302-5隔离柜手车工作位置
165 | 35kV | 2号主变35kV侧 | 302-07接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 302-07隔离柜接地刀位置合位 | 302-07隔离柜接地刀位置合位
166 | 35kV | 2号主变35kV侧 | 302-5刀闸机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 302-5隔离柜加热空开断开 | 302-5隔离柜加热空开断开
167 | 35kV | 35kV5母线 | 35-9手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 35-9PT手车工作位置 | 35-9PT手车工作位置
168 | 35kV | 35kV5母线 | 35kV5母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 35-9PT测量保护二次电压空开跳开 | 35-9PT测量保护二次电压空开跳开
169 | 35kV | 35kV5母线 | 35kV5母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 35-9PT加热器故障 | 35-9PT加热器故障
170 | 35kV | 35kV源灰一线 | 313测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 1#主变313测控装置故障 | 1#主变313测控装置故障
171 | 35kV | 35kV源灰一线 | 313测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变313测控装置异常 | 1#主变313测控装置异常
172 | 35kV | 35kV源灰二线 | 316测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 2#主变316测控装置通信中断 | 2#主变316测控装置通信中断
173 | 10kV | 2号主变10kV侧 | 202测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 2#主变202测控测控装置检修压板投入 | 2#主变202测控测控装置检修压板投入
174 | 10kV | 2号主变10kV侧 | 202测控 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 2#主变202测控测控装置控制切至就地位置 | 2#主变202测控测控装置控制切至就地位置
175 | 10kV | 2号主变10kV侧 | 202开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 202开关控制回路断线 | 202开关控制回路断线
176 | 10kV | 2号主变10kV侧 | 202间隔事故总 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 202间隔事故总 | 202间隔事故总
177 | 10kV | 2号主变10kV侧 | 202开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 202开关合位 | 202开关合位
178 | 10kV | 2号主变10kV侧 | 202开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA拉出/推入 | 一般遥信 | 是 | 202手车工作位置 | 202手车工作位置
179 | 10kV | 2号主变10kV侧 | 202开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 202开关机构弹簧未储能 | 202开关机构弹簧未储能
180 | 10kV | 2号主变10kV侧 | 202开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 202开关机构储能电机故障 | 202开关机构储能电机故障
181 | 10kV | 2号主变10kV侧 | 202开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 202开关机构加热器故障 | 202开关机构加热器故障
182 | 10kV | 10kV5母线 | 25-9手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 25-9PT手车工作位置 | 25-9PT手车工作位置
183 | 10kV | 10kV5母线 | 10kV5母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 25-9PT测量保护二次电压空开跳开 | 25-9PT测量保护二次电压空开跳开
184 | 10kV | 10kV5母线 | 10kV5母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 25-9PT计量二次电压空开跳开 | 25-9PT计量二次电压空开跳开
185 | 10kV | 10kV5母线 | 10kV5母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 25-9PT柜加热回路空开断线 | 25-9PT柜加热回路空开断线
186 | 10kV | 1号主变10kV侧 | 201测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 1#主变201测控装置故障 | 1#主变201测控装置故障
187 | 10kV | 1号主变10kV侧 | 201测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#主变201测控装置异常 | 1#主变201测控装置异常
188 | 10kV | 2号主变10kV侧 | 202测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 2#主变202测控装置通信中断 | 2#主变202测控装置通信中断
189 | 35kV | 公用间隔 | 公用测控装置1 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 公用测控装置1检修压板投入 | 公用测控装置1检修压板投入
190 | 35kV | 公用间隔 | 10kV低频减载装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 10kV低频减载装置直流消失 | 10kV低频减载装置直流消失
191 | 35kV | 公用间隔 | 10kV低频减载装置 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 10kV低频减载装置动作 | 10kV低频减载装置动作
192 | 35kV | 公用间隔 | 10kV低频减载装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV低频减载装置PT断线 | 10kV低频减载装置PT断线
193 | 35kV | 公用间隔 | 10kV低频减载装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV低频减载装置频率告警 | 10kV低频减载装置频率告警
194 | 35kV | 公用间隔 | 10kV低频减载装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV低频减载装置异常 | 10kV低频减载装置异常
195 | 35kV | 公用间隔 | 小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 小电流接地选线10-4母接地 | 小电流接地选线10-4母接地
196 | 35kV | 公用间隔 | 小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 小电流接地选线10-5母接地 | 小电流接地选线10-5母接地
197 | 35kV | 公用间隔 | 小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 小电流接地选线装置异常 | 小电流接地选线装置异常
198 | 35kV | 公用间隔 | 小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 小电流接地选线谐振 | 小电流接地选线谐振
199 | 35kV | 公用间隔 | 小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 小电流接地选线装置故障 | 小电流接地选线装置故障
200 | 35kV | 公用间隔 | 1号消弧线圈 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 1#消弧线圈控制装置故障 | 1#消弧线圈控制装置故障
201 | 35kV | 公用间隔 | 1号消弧线圈 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 1#消弧线圈控制装置直流失电 | 1#消弧线圈控制装置直流失电
202 | 35kV | 公用间隔 | 1号消弧线圈 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#消弧线圈10-4母线接地故障 | 1#消弧线圈10-4母线接地故障
203 | 35kV | 公用间隔 | 1号消弧线圈 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 1#消弧线圈控制装置交流失电 | 1#消弧线圈控制装置交流失电
204 | 35kV | 公用间隔 | 2号消弧线圈 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 2#消弧线圈控制装置故障 | 2#消弧线圈控制装置故障
205 | 35kV | 公用间隔 | 2号消弧线圈 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 2#消弧线圈控制装置直流失电 | 2#消弧线圈控制装置直流失电
206 | 35kV | 公用间隔 | 2号消弧线圈 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#消弧线圈10-5母线接地故障 | 2#消弧线圈10-5母线接地故障
207 | 35kV | 公用间隔 | 2号消弧线圈 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 2#消弧线圈控制装置交流失电 | 2#消弧线圈控制装置交流失电
208 | 35kV | 35kV345分段 | 345-5手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 345-5手车工作位置 | 345-5手车工作位置
209 | 35kV | 35kV345分段 | 345-5机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 345-5隔离柜加热空开断开 | 345-5隔离柜加热空开断开
210 | 10kV | 10kV245分段 | 245-4机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 245-4隔离柜交换机装置故障 | 245-4隔离柜交换机装置故障
211 | 10kV | 10kV245分段 | 245-4机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 245-4隔离柜交换机装置异常 | 245-4隔离柜交换机装置异常
212 | 10kV | 10kV245分段 | 245-4手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 245-4手车工作位置 | 245-4手车工作位置
213 | 10kV | 10kV245分段 | 245-4机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 245-4隔离柜加热温控回路空开告警 | 245-4隔离柜加热温控回路空开告警
214 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 345母联保护装置故障 | 345母联保护装置故障
215 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 345母联保护装置异常 | 345母联保护装置异常
216 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 345母联保护动作 | 345母联保护动作
217 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 345合闸信号 | 345合闸信号
218 | 35kV | 35kV345分段 | 345开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 345开关控制回路断线 | 345开关控制回路断线
219 | 35kV | 35kV345分段 | 345间隔事故总 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 345间隔事故总 | 345间隔事故总
220 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 245分段保护装置故障 | 245分段保护装置故障
221 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 245分段保护装置异常 | 245分段保护装置异常
222 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 245分段保护动作 | 245分段保护动作
223 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 245合闸信号 | 245合闸信号
224 | 10kV | 10kV245分段 | 245开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 245开关控制回路断线 | 245开关控制回路断线
225 | 10kV | 10kV245分段 | 245间隔事故总 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 245间隔事故总 | 245间隔事故总
226 | 35kV | 公用间隔 | 公用测控装置2 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 公用测控2测控装置故障 | 公用测控2测控装置故障
227 | 35kV | 公用间隔 | 公用测控装置2 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 公用测控2测控装置异常 | 公用测控2测控装置异常
228 | 35kV | 公用间隔 | 公用测控装置1 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 公用测控1测控装置通信中断 | 公用测控1测控装置通信中断
229 | 35kV | 公用间隔 | 公用测控装置2 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCBDB退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 公用测控2检修压板投入 | 公用测控2检修压板投入
230 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流系统充电机故障 | 直流系统充电机故障
231 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流系统母线电压异常 | 直流系统母线电压异常
232 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流系统蓄电池异常 | 直流系统蓄电池异常
233 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流系统蓄电池总熔丝熔断 | 直流系统蓄电池总熔丝熔断
234 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流系统绝缘故障 | 直流系统绝缘故障
235 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流系统交流输入故障 | 直流系统交流输入故障
236 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流充电屏主开关及馈线脱扣故障 | 直流充电屏主开关及馈线脱扣故障
237 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流系统故障 | 直流系统故障
238 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流系统监控装置故障 | 直流系统监控装置故障
239 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流充电屏交流混入 | 直流充电屏交流混入
240 | 380V | 交直流间隔 | 站用电 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 站用电屏主开关故障 | 站用电屏主开关故障
241 | 380V | 交直流间隔 | 站用电 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 站用电屏馈线脱扣故障 | 站用电屏馈线脱扣故障
242 | 380V | 交直流间隔 | 站用电 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 站用电屏防雷器故障 | 站用电屏防雷器故障
243 | 380V | 交直流间隔 | 站用电 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 站用电屏交流系统故障 | 站用电屏交流系统故障
244 | 380V | 交直流间隔 | 站用电 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 站用电屏交流电源故障 | 站用电屏交流电源故障
245 | 380V | 交直流间隔 | 站用电 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 站用电屏交流母线电压异常 | 站用电屏交流母线电压异常
246 | 380V | 交直流间隔 | 站用电 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 站用电屏交流母线电压异常（重复1） | 站用电屏交流母线电压异常（重复1）
247 | 380V | 交直流间隔 | 站用电 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 站用电屏交流监控器故障 | 站用电屏交流监控器故障
248 | 380V | 交直流间隔 | UPS | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | UPS交流输入故障 | UPS交流输入故障
249 | 380V | 交直流间隔 | UPS | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | UPS直流输入故障 | UPS直流输入故障
250 | 380V | 交直流间隔 | UPS | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | UPS逆变部件故障 | UPS逆变部件故障
251 | 380V | 交直流间隔 | UPS | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | UPS交流输出异常 | UPS交流输出异常
252 | 380V | 交直流间隔 | UPS | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | UPS直流供电 | UPS直流供电
253 | 380V | 交直流间隔 | UPS | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | UPS防雷器故障 | UPS防雷器故障
254 | 380V | 交直流间隔 | UPS | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | UPS馈线脱扣故障 | UPS馈线脱扣故障
255 | 380V | 交直流间隔 | UPS | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | UPS监视器故障 | UPS监视器故障
256 | 35kV | 公用间隔 | 公用测控装置1 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 公用测控1测控装置故障 | 公用测控1测控装置故障
257 | 35kV | 公用间隔 | 公用测控装置1 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 公用测控1测控装置异常 | 公用测控1测控装置异常
258 | 35kV | 公用间隔 | 公用测控装置2 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 公用测控2测控装置通信中断 | 公用测控2测控装置通信中断
259 | 10kV | 10kV277备用线 | 277线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 277装置把手就地 | 277装置把手就地
260 | 10kV | 10kV277备用线 | 277线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 277开关保护检修压板投入 | 277开关保护检修压板投入
261 | 10kV | 10kV277备用线 | 277线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 277保护重合闸充电完成 | 277保护重合闸充电完成
262 | 10kV | 10kV277备用线 | 277开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 277开关合位 | 277开关合位
263 | 10kV | 10kV277备用线 | 277开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA拉出/推入 | 一般遥信 | 是 | 277开关手车工作位置 | 277开关手车工作位置
264 | 10kV | 10kV277备用线 | 277-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 277-27接地刀闸位置合位 | 277-27接地刀闸位置合位
265 | 10kV | 10kV277备用线 | 277开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 277开关机构储能电机故障 | 277开关机构储能电机故障
266 | 10kV | 10kV277备用线 | 277开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 277开关机构加热器故障 | 277开关机构加热器故障
267 | 10kV | 10kV277备用线 | 277线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 277开关保护装置故障 | 277开关保护装置故障
268 | 10kV | 10kV277备用线 | 277线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 277停用保护重合闸软压板 | 277停用保护重合闸软压板
269 | 10kV | 10kV277备用线 | 277线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 277开关保护过流Ⅰ段动作 | 277开关保护过流Ⅰ段动作
270 | 10kV | 10kV277备用线 | 277线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 277开关保护过流Ⅱ段动作（速断） | 277开关保护过流Ⅱ段动作（速断）
271 | 10kV | 10kV277备用线 | 277线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 277开关保护过流Ⅲ段动作（过流） | 277开关保护过流Ⅲ段动作（过流）
272 | 10kV | 10kV277备用线 | 277线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 277开关保护重合闸动作 | 277开关保护重合闸动作
273 | 10kV | 10kV277备用线 | 277线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 277开关保护装置异常 | 277开关保护装置异常
274 | 10kV | 10kV277备用线 | 277间隔事故总 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 277间隔事故总 | 277间隔事故总
275 | 10kV | 10kV277备用线 | 277开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 277开关保护PT断线报警 | 277开关保护PT断线报警
276 | 10kV | 10kV277备用线 | 277开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 277开关控制回路断线 | 277开关控制回路断线
277 | 10kV | 10kV277备用线 | 277开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 277开关机构弹簧未储能 | 277开关机构弹簧未储能
278 | 10kV | 10kV277备用线 | 277线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 277开关保护装置通信中断 | 277开关保护装置通信中断
279 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 275线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 275装置把手就地 | 275装置把手就地
280 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 275线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 275开关保护检修压板投入 | 275开关保护检修压板投入
281 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 275线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 275保护重合闸充电完成 | 275保护重合闸充电完成
282 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 275开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 275开关合位 | 275开关合位
283 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 275开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA拉出/推入 | 一般遥信 | 是 | 275开关手车工作位置 | 275开关手车工作位置
284 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 275-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 275-27接地刀闸位置合位 | 275-27接地刀闸位置合位
285 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 275开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 275开关机构储能电机故障 | 275开关机构储能电机故障
286 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 275开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 275开关机构加热器故障 | 275开关机构加热器故障
287 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 275线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 275开关保护装置故障 | 275开关保护装置故障
288 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 275线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 275开关保护装置异常 | 275开关保护装置异常
289 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 275线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 275停用保护重合闸软压板 | 275停用保护重合闸软压板
290 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 275线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 275开关保护过流Ⅰ段动作 | 275开关保护过流Ⅰ段动作
291 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 275线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 275开关保护过流Ⅱ段动作（速断） | 275开关保护过流Ⅱ段动作（速断）
292 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 275线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 275开关保护过流Ⅲ段动作（过流） | 275开关保护过流Ⅲ段动作（过流）
293 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 275线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 275开关保护重合闸动作 | 275开关保护重合闸动作
294 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 275间隔事故总 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 275间隔事故总 | 275间隔事故总
295 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 275开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 275开关保护PT断线报警 | 275开关保护PT断线报警
296 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 275开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 275开关控制回路断线 | 275开关控制回路断线
297 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 275开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 275开关机构弹簧未储能 | 275开关机构弹簧未储能
298 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 275线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 275开关保护装置通信中断 | 275开关保护装置通信中断
299 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 273线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 273装置把手就地 | 273装置把手就地
300 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 273线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 273开关保护检修压板投入 | 273开关保护检修压板投入
301 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 273线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 273保护重合闸充电完成 | 273保护重合闸充电完成
302 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 273开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 273开关合位 | 273开关合位
303 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 273开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA拉出/推入 | 一般遥信 | 是 | 273开关手车工作位置 | 273开关手车工作位置
304 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 273-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 273-27接地刀闸位置合位 | 273-27接地刀闸位置合位
305 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 273开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 273开关机构储能电机故障 | 273开关机构储能电机故障
306 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 273开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 273开关机构加热器故障 | 273开关机构加热器故障
307 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 273线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 273开关保护装置故障 | 273开关保护装置故障
308 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 273线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 273开关保护装置异常 | 273开关保护装置异常
309 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 273线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 273停用保护重合闸软压板 | 273停用保护重合闸软压板
310 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 273线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 273开关保护过流Ⅰ段动作 | 273开关保护过流Ⅰ段动作
311 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 273线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 273开关保护过流Ⅱ段动作（速断） | 273开关保护过流Ⅱ段动作（速断）
312 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 273线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 273开关保护过流Ⅲ段动作（过流） | 273开关保护过流Ⅲ段动作（过流）
313 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 273线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 273开关保护重合闸动作 | 273开关保护重合闸动作
314 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 273间隔事故总 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 273间隔事故总 | 273间隔事故总
315 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 273开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 273开关保护PT断线报警 | 273开关保护PT断线报警
316 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 273开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 273开关控制回路断线 | 273开关控制回路断线
317 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 273开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 273开关机构弹簧未储能 | 273开关机构弹簧未储能
318 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 273线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 273开关保护装置通信中断 | 273开关保护装置通信中断
319 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 271线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 271装置把手就地 | 271装置把手就地
320 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 271线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 271开关保护检修压板投入 | 271开关保护检修压板投入
321 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 271线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 271保护重合闸充电完成 | 271保护重合闸充电完成
322 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 271开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 271开关合位 | 271开关合位
323 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 271开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA拉出/推入 | 一般遥信 | 是 | 271开关手车工作位置 | 271开关手车工作位置
324 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 271-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 271 -27接地刀闸位置合位 | 271 -27接地刀闸位置合位
325 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 271开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 271开关机构储能电机故障 | 271开关机构储能电机故障
326 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 271开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 271开关机构加热器故障 | 271开关机构加热器故障
327 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 271线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 271开关保护装置故障 | 271开关保护装置故障
328 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 271线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 271开关保护装置异常 | 271开关保护装置异常
329 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 271线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 271停用保护重合闸软压板 | 271停用保护重合闸软压板
330 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 271线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 271开关保护过流Ⅰ段动作 | 271开关保护过流Ⅰ段动作
331 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 271线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 271开关保护过流Ⅱ段动作（速断） | 271开关保护过流Ⅱ段动作（速断）
332 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 271线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 271开关保护过流Ⅲ段动作（过流） | 271开关保护过流Ⅲ段动作（过流）
333 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 271线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 271开关保护重合闸动作 | 271开关保护重合闸动作
334 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 271间隔事故总 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 271间隔事故总 | 271间隔事故总
335 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 271开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 271开关保护PT断线报警 | 271开关保护PT断线报警
336 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 271开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 271开关控制回路断线 | 271开关控制回路断线
337 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 271开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 271开关机构弹簧未储能 | 271开关机构弹簧未储能
338 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 271线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 271开关保护装置通信中断 | 271开关保护装置通信中断
339 | 10kV | 10kV张大庄线 | 272线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 272装置把手就地 | 272装置把手就地
340 | 10kV | 10kV张大庄线 | 272线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 272开关保护检修压板投入 | 272开关保护检修压板投入
341 | 10kV | 10kV张大庄线 | 272线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 272保护重合闸充电完成 | 272保护重合闸充电完成
342 | 10kV | 10kV张大庄线 | 272开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 272开关合位 | 272开关合位
343 | 10kV | 10kV张大庄线 | 272开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA拉出/推入 | 一般遥信 | 是 | 272开关手车工作位置 | 272开关手车工作位置
344 | 10kV | 10kV张大庄线 | 272-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 272-27接地刀闸位置合位 | 272-27接地刀闸位置合位
345 | 10kV | 10kV张大庄线 | 272开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 272开关机构储能电机故障 | 272开关机构储能电机故障
346 | 10kV | 10kV张大庄线 | 272开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 272开关机构加热器故障 | 272开关机构加热器故障
347 | 10kV | 10kV张大庄线 | 272线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 272开关保护装置故障 | 272开关保护装置故障
348 | 10kV | 10kV张大庄线 | 272线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 272开关保护装置异常 | 272开关保护装置异常
349 | 10kV | 10kV张大庄线 | 272线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 272停用保护重合闸软压板 | 272停用保护重合闸软压板
350 | 10kV | 10kV张大庄线 | 272线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 272开关保护过流Ⅰ段动作 | 272开关保护过流Ⅰ段动作
351 | 10kV | 10kV张大庄线 | 272线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 272开关保护过流Ⅱ段动作（速断） | 272开关保护过流Ⅱ段动作（速断）
352 | 10kV | 10kV张大庄线 | 272线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 272开关保护过流Ⅲ段动作（过流） | 272开关保护过流Ⅲ段动作（过流）
353 | 10kV | 10kV张大庄线 | 272线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 272开关保护重合闸动作 | 272开关保护重合闸动作
354 | 10kV | 10kV张大庄线 | 272间隔事故总 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 272间隔事故总 | 272间隔事故总
355 | 10kV | 10kV张大庄线 | 272开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 272开关保护PT断线报警 | 272开关保护PT断线报警
356 | 10kV | 10kV张大庄线 | 272开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 272开关控制回路断线 | 272开关控制回路断线
357 | 10kV | 10kV张大庄线 | 272开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 272开关机构弹簧未储能 | 272开关机构弹簧未储能
358 | 10kV | 10kV张大庄线 | 272线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 272开关保护装置通信中断 | 272开关保护装置通信中断
359 | 10kV | 10kV富民B区线 | 274线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 274装置把手就地 | 274装置把手就地
360 | 10kV | 10kV富民B区线 | 274线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 274开关保护检修压板投入 | 274开关保护检修压板投入
361 | 10kV | 10kV富民B区线 | 274线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 274保护重合闸充电完成 | 274保护重合闸充电完成
362 | 10kV | 10kV富民B区线 | 274开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 274开关合位 | 274开关合位
363 | 10kV | 10kV富民B区线 | 274开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA拉出/推入 | 一般遥信 | 是 | 274开关手车工作位置 | 274开关手车工作位置
364 | 10kV | 10kV富民B区线 | 274-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 274-27刀闸位置合位 | 274-27刀闸位置合位
365 | 10kV | 10kV富民B区线 | 274开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 274开关机构储能电机故障 | 274开关机构储能电机故障
366 | 10kV | 10kV富民B区线 | 274开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 274开关机构加热器故障 | 274开关机构加热器故障
367 | 10kV | 10kV富民B区线 | 274线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 274开关保护装置故障 | 274开关保护装置故障
368 | 10kV | 10kV富民B区线 | 274线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 274开关保护装置异常 | 274开关保护装置异常
369 | 10kV | 10kV富民B区线 | 274线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 274停用保护重合闸软压板 | 274停用保护重合闸软压板
370 | 10kV | 10kV富民B区线 | 274线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 274开关保护过流Ⅰ段动作 | 274开关保护过流Ⅰ段动作
371 | 10kV | 10kV富民B区线 | 274线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 274开关保护过流Ⅱ段动作（速断） | 274开关保护过流Ⅱ段动作（速断）
372 | 10kV | 10kV富民B区线 | 274线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 274开关保护过流Ⅲ段动作（过流） | 274开关保护过流Ⅲ段动作（过流）
373 | 10kV | 10kV富民B区线 | 274线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 274开关保护重合闸动作 | 274开关保护重合闸动作
374 | 10kV | 10kV富民B区线 | 274间隔事故总 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 274间隔事故总 | 274间隔事故总
375 | 10kV | 10kV富民B区线 | 274开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 274开关保护PT断线报警 | 274开关保护PT断线报警
376 | 10kV | 10kV富民B区线 | 274开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 274开关控制回路断线 | 274开关控制回路断线
377 | 10kV | 10kV富民B区线 | 274开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 274开关机构弹簧未储能 | 274开关机构弹簧未储能
378 | 10kV | 10kV富民B区线 | 274线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 274开关保护装置通信中断 | 274开关保护装置通信中断
379 | 10kV | 10kV276备用线 | 276线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 276装置把手就地 | 276装置把手就地
380 | 10kV | 10kV276备用线 | 276线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 276开关保护检修压板投入 | 276开关保护检修压板投入
381 | 10kV | 10kV276备用线 | 276线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 276保护重合闸充电完成 | 276保护重合闸充电完成
382 | 10kV | 10kV276备用线 | 276开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 276开关合位 | 276开关合位
383 | 10kV | 10kV276备用线 | 276开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA拉出/推入 | 一般遥信 | 是 | 276开关手车工作位置 | 276开关手车工作位置
384 | 10kV | 10kV276备用线 | 276-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 276-27刀闸位置合位 | 276-27刀闸位置合位
385 | 10kV | 10kV276备用线 | 276开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 276开关机构储能电机故障 | 276开关机构储能电机故障
386 | 10kV | 10kV276备用线 | 276开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 276开关机构加热器故障 | 276开关机构加热器故障
387 | 10kV | 10kV276备用线 | 276线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 276开关保护装置故障 | 276开关保护装置故障
388 | 10kV | 10kV276备用线 | 276线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 276开关保护装置异常 | 276开关保护装置异常
389 | 10kV | 10kV276备用线 | 276线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 276停用保护重合闸软压板 | 276停用保护重合闸软压板
390 | 10kV | 10kV276备用线 | 276线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 276开关保护过流Ⅰ段动作 | 276开关保护过流Ⅰ段动作
391 | 10kV | 10kV276备用线 | 276线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 276开关保护过流Ⅱ段动作（速断） | 276开关保护过流Ⅱ段动作（速断）
392 | 10kV | 10kV276备用线 | 276线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 276开关保护过流Ⅲ段动作（过流） | 276开关保护过流Ⅲ段动作（过流）
393 | 10kV | 10kV276备用线 | 276线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 276开关保护重合闸动作 | 276开关保护重合闸动作
394 | 10kV | 10kV276备用线 | 276间隔事故总 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 276间隔事故总 | 276间隔事故总
395 | 10kV | 10kV276备用线 | 276开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 276开关保护PT断线报警 | 276开关保护PT断线报警
396 | 10kV | 10kV276备用线 | 276开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 276开关控制回路断线 | 276开关控制回路断线
397 | 10kV | 10kV276备用线 | 276开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 276开关机构弹簧未储能 | 276开关机构弹簧未储能
398 | 10kV | 10kV276备用线 | 276线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 276开关保护装置通信中断 | 276开关保护装置通信中断
399 | 10kV | 10kV278备用线 | 278线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 278装置把手就地 | 278装置把手就地
400 | 10kV | 10kV278备用线 | 278线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 278开关保护检修压板投入 | 278开关保护检修压板投入
401 | 10kV | 10kV278备用线 | 278线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 278保护重合闸充电完成 | 278保护重合闸充电完成
402 | 10kV | 10kV278备用线 | 278开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 278开关合位 | 278开关合位
403 | 10kV | 10kV278备用线 | 278开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA拉出/推入 | 一般遥信 | 是 | 278开关手车工作位置 | 278开关手车工作位置
404 | 10kV | 10kV278备用线 | 278-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 278-27刀闸位置合位 | 278-27刀闸位置合位
405 | 10kV | 10kV278备用线 | 278开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 278开关机构储能电机故障 | 278开关机构储能电机故障
406 | 10kV | 10kV278备用线 | 278开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 278开关机构加热器故障 | 278开关机构加热器故障
407 | 10kV | 10kV278备用线 | 278线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 278开关保护装置故障 | 278开关保护装置故障
408 | 10kV | 10kV278备用线 | 278线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 278停用保护重合闸软压板 | 278停用保护重合闸软压板
409 | 10kV | 10kV278备用线 | 278线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 278开关保护过流Ⅰ段动作 | 278开关保护过流Ⅰ段动作
410 | 10kV | 10kV278备用线 | 278线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 278开关保护过流Ⅱ段动作（速断） | 278开关保护过流Ⅱ段动作（速断）
411 | 10kV | 10kV278备用线 | 278线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 278开关保护过流Ⅲ段动作（过流） | 278开关保护过流Ⅲ段动作（过流）
412 | 10kV | 10kV278备用线 | 278线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 278开关保护重合闸动作 | 278开关保护重合闸动作
413 | 10kV | 10kV278备用线 | 278线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 278开关保护装置异常 | 278开关保护装置异常
414 | 10kV | 10kV278备用线 | 278间隔事故总 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 278间隔事故总 | 278间隔事故总
415 | 10kV | 10kV278备用线 | 278开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 278开关保护PT断线报警 | 278开关保护PT断线报警
416 | 10kV | 10kV278备用线 | 278开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 278开关控制回路断线 | 278开关控制回路断线
417 | 10kV | 10kV278备用线 | 278开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 278开关机构弹簧未储能 | 278开关机构弹簧未储能
418 | 10kV | 10kV278备用线 | 278线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 278开关保护装置通信中断 | 278开关保护装置通信中断
419 | 10kV | 10kV206电容器 | 206电容器保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 206装置把手就地 | 206装置把手就地
420 | 10kV | 10kV206电容器 | 206电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 206电容器保护检修压板投入 | 206电容器保护检修压板投入
421 | 10kV | 10kV206电容器 | 206开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 206开关合位 | 206开关合位
422 | 10kV | 10kV206电容器 | 206开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA拉出/推入 | 一般遥信 | 是 | 206开关手车工作位置 | 206开关手车工作位置
423 | 10kV | 10kV206电容器 | 206-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 206-27刀闸位置合位 | 206-27刀闸位置合位
424 | 10kV | 10kV206电容器 | 206开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 206开关机构储能电机故障 | 206开关机构储能电机故障
425 | 10kV | 10kV206电容器 | 206开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 206开关机构加热器故障 | 206开关机构加热器故障
426 | 10kV | 10kV206电容器 | 206-17接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 206电容器组-17接地开关合位 | 206电容器组-17接地开关合位
427 | 10kV | 10kV206电容器 | 206-1刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 206电容器组-1隔离开关合位 | 206电容器组-1隔离开关合位
428 | 10kV | 10kV206电容器 | 206电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 206电容器保护装置故障 | 206电容器保护装置故障
429 | 10kV | 10kV206电容器 | 206电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 206电容器保护装置异常 | 206电容器保护装置异常
430 | 10kV | 10kV206电容器 | 206电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 206电容器过流Ⅰ段保护动作（速断） | 206电容器过流Ⅰ段保护动作（速断）
431 | 10kV | 10kV206电容器 | 206电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 206电容器过流Ⅱ段保护动作（过流） | 206电容器过流Ⅱ段保护动作（过流）
432 | 10kV | 10kV206电容器 | 206电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 206电容器过压保护动作 | 206电容器过压保护动作
433 | 10kV | 10kV206电容器 | 206电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 206电容器欠压保护动作 | 206电容器欠压保护动作
434 | 10kV | 10kV206电容器 | 206电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 206电容器不平衡保护动作 | 206电容器不平衡保护动作
435 | 10kV | 10kV206电容器 | 206间隔事故总 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 206间隔事故总 | 206间隔事故总
436 | 10kV | 10kV206电容器 | 206开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 206电容器保护PT断线报警 | 206电容器保护PT断线报警
437 | 10kV | 10kV206电容器 | 206开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 206开关控制回路断线 | 206开关控制回路断线
438 | 10kV | 10kV206电容器 | 206开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 206开关机构弹簧未储能 | 206开关机构弹簧未储能
439 | 10kV | 10kV206电容器 | 206电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 206开关保护装置通信中断 | 206开关保护装置通信中断
440 | 10kV | 10kV207电容器 | 207电容器保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 207装置把手就地 | 207装置把手就地
441 | 10kV | 10kV207电容器 | 207电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 207开关保护检修压板投入 | 207开关保护检修压板投入
442 | 10kV | 10kV207电容器 | 207开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 207开关合位 | 207开关合位
443 | 10kV | 10kV207电容器 | 207开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA拉出/推入 | 一般遥信 | 是 | 207开关手车工作位置 | 207开关手车工作位置
444 | 10kV | 10kV207电容器 | 207-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 207-27刀闸位置合位 | 207-27刀闸位置合位
445 | 10kV | 10kV207电容器 | 207开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 207开关机构储能电机故障 | 207开关机构储能电机故障
446 | 10kV | 10kV207电容器 | 207开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 207开关机构加热器故障 | 207开关机构加热器故障
447 | 10kV | 10kV207电容器 | 207-17接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 207电容器组接地开关合位 | 207电容器组接地开关合位
448 | 10kV | 10kV207电容器 | 207电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 207电容器保护装置故障 | 207电容器保护装置故障
449 | 10kV | 10kV207电容器 | 207电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 207电容器保护装置异常 | 207电容器保护装置异常
450 | 10kV | 10kV207电容器 | 207电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 207电容器过流Ⅰ段保护动作（速断） | 207电容器过流Ⅰ段保护动作（速断）
451 | 10kV | 10kV207电容器 | 207电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 207电容器过流Ⅱ段保护动作（过流） | 207电容器过流Ⅱ段保护动作（过流）
452 | 10kV | 10kV207电容器 | 207电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 207电容器过压保护动作 | 207电容器过压保护动作
453 | 10kV | 10kV207电容器 | 207电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 207电容器欠压保护动作 | 207电容器欠压保护动作
454 | 10kV | 10kV207电容器 | 207电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 207电容器不平衡保护动作 | 207电容器不平衡保护动作
455 | 10kV | 10kV207电容器 | 207间隔事故总 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 207间隔事故总 | 207间隔事故总
456 | 10kV | 10kV207电容器 | 207开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 207母线开关保护PT断线报警 | 207母线开关保护PT断线报警
457 | 10kV | 10kV207电容器 | 207开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 207开关控制回路断线 | 207开关控制回路断线
458 | 10kV | 10kV207电容器 | 207开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 207开关机构弹簧未储能 | 207开关机构弹簧未储能
459 | 10kV | 10kV207电容器 | 207电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 207电容器保护装置通信中断 | 207电容器保护装置通信中断
460 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 灰10接地变保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 灰10装置把手就地 | 灰10装置把手就地
461 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 灰10接地变保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 灰10开关保护检修压板投入 | 灰10开关保护检修压板投入
462 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 灰10开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 灰10开关合位 | 灰10开关合位
463 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 灰10开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA拉出/推入 | 一般遥信 | 是 | 灰10开关手车工作位置 | 灰10开关手车工作位置
464 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 灰10-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 灰10-27刀闸位置合位 | 灰10-27刀闸位置合位
465 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 灰10开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 灰10开关机构储能电机故障 | 灰10开关机构储能电机故障
466 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 灰10开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 灰10开关机构加热器故障 | 灰10开关机构加热器故障
467 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 灰10接地变保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 灰10接地变保护装置故障 | 灰10接地变保护装置故障
468 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 灰10接地变保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 灰10接地变保护装置异常 | 灰10接地变保护装置异常
469 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 灰10接地变保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 灰10接地变温显超温报警 | 灰10接地变温显超温报警
470 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 灰10接地变保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 灰10消弧温显超温报警 | 灰10消弧温显超温报警
471 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 灰10接地变保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 灰10接地变保护过流Ⅰ段动作（速断） | 灰10接地变保护过流Ⅰ段动作（速断）
472 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 灰10接地变保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 灰10接地变保护过流Ⅱ段动作（过流） | 灰10接地变保护过流Ⅱ段动作（过流）
473 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 灰10间隔事故总 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 灰10间隔事故总 | 灰10间隔事故总
474 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 灰10开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 灰10母线开关保护PT断线报警 | 灰10母线开关保护PT断线报警
475 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 灰10开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 灰10开关控制回路断线 | 灰10开关控制回路断线
476 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 灰10开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 灰10开关机构弹簧未储能 | 灰10开关机构弹簧未储能
477 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 灰10接地变保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 灰10接地变保护装置通信中断 | 灰10接地变保护装置通信中断
478 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 灰20接地变保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 灰20装置把手就地 | 灰20装置把手就地
479 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 灰20接地变保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 灰20接地变保护检修压板投入 | 灰20接地变保护检修压板投入
480 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 灰20开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 灰20开关合位 | 灰20开关合位
481 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 灰20开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA拉出/推入 | 一般遥信 | 是 | 灰20开关手车工作位置 | 灰20开关手车工作位置
482 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 灰20-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 灰20-27刀闸位置合位 | 灰20-27刀闸位置合位
483 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 灰20开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 灰20开关机构储能电机故障 | 灰20开关机构储能电机故障
484 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 灰20开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 灰20开关机构加热器故障 | 灰20开关机构加热器故障
485 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 灰20接地变保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 灰20接地变保护装置故障 | 灰20接地变保护装置故障
486 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 灰20接地变保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 灰20接地变保护装置异常 | 灰20接地变保护装置异常
487 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 灰20开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 灰20接地变温显超温报警 | 灰20接地变温显超温报警
488 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 灰20开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 灰20消弧温显超温报警 | 灰20消弧温显超温报警
489 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 灰20接地变保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 灰20开关保护过流Ⅰ段动作（速断） | 灰20开关保护过流Ⅰ段动作（速断）
490 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 灰20接地变保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 灰20开关保护过流Ⅱ段动作（过流） | 灰20开关保护过流Ⅱ段动作（过流）
491 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 灰20间隔事故总 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 灰20间隔事故总 | 灰20间隔事故总
492 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 灰20开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 灰20接地变保护PT断线报警 | 灰20接地变保护PT断线报警
493 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 灰20开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 灰20开关控制回路断线 | 灰20开关控制回路断线
494 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 灰20开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 灰20开关机构弹簧未储能 | 灰20开关机构弹簧未储能
495 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 灰20接地变保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 灰20接地变保护装置通信中断 | 灰20接地变保护装置通信中断
496 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 245备自投总闭锁 | 245备自投总闭锁
497 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 245装置把手就地 | 245装置把手就地
498 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 245开关保护检修压板投入 | 245开关保护检修压板投入
499 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 245自投跳201合245充电成功 | 245自投跳201合245充电成功
500 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 245自投跳202合245充电成功 | 245自投跳202合245充电成功
501 | 10kV | 10kV245分段 | 245开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 245开关合位 | 245开关合位
502 | 10kV | 10kV245分段 | 245开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA拉出/推入 | 一般遥信 | 是 | 245手车工作位置 | 245手车工作位置
503 | 10kV | 10kV245分段 | 245开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 245开关机构储能电机故障 | 245开关机构储能电机故障
504 | 10kV | 10kV245分段 | 245开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 245开关加热器故障 | 245开关加热器故障
505 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 245备自投动作跳电源201 | 245备自投动作跳电源201
506 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 245备自投动作跳电源202 | 245备自投动作跳电源202
507 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 245备自投动作合245 | 245备自投动作合245
508 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 245备自投相间充电过流动作 | 245备自投相间充电过流动作
509 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 245备自投装置异常 | 245备自投装置异常
510 | 10kV | 10kV245分段 | 245开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 245开关控制回路断线1 | 245开关控制回路断线1
511 | 10kV | 10kV245分段 | 245开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 245开关机构弹簧未储能 | 245开关机构弹簧未储能
512 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 245备自投动作201开关拒动 | 245备自投动作201开关拒动
513 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 245备自投动作202开关拒动 | 245备自投动作202开关拒动
514 | 10kV | 10kV4母线 | 10kV4母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 10-4母PT断线报警 | 10-4母PT断线报警
515 | 10kV | 10kV5母线 | 10kV5母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 10-5母PT断线报警 | 10-5母PT断线报警
517 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 245备自投装置通信中断 | 245备自投装置通信中断
518 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 345闭锁互投跳313合316 | 345闭锁互投跳313合316
519 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 345闭锁互投跳316合313 | 345闭锁互投跳316合313
520 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 345闭锁自投跳313合345 | 345闭锁自投跳313合345
521 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 345闭锁自投跳316合345 | 345闭锁自投跳316合345
522 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 345闭锁备自投 | 345闭锁备自投
523 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 345装置把手就地 | 345装置把手就地
524 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 345开关保护检修压板投入 | 345开关保护检修压板投入
525 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 345互投跳313合316充电成功 | 345互投跳313合316充电成功
526 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 345互投跳316合313充电成功 | 345互投跳316合313充电成功
527 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 345自投跳313合345充电成功 | 345自投跳313合345充电成功
528 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 345自投跳316合345充电成功 | 345自投跳316合345充电成功
529 | 35kV | 35kV345分段 | 345开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 345开关合位 | 345开关合位
530 | 35kV | 35kV345分段 | 345开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  |  | PSCADA拉出/推入 | 一般遥信 | 是 | 345手车试验位 | 345手车试验位
531 | 35kV | 35kV345分段 | 345开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA拉出/推入 | 一般遥信 | 是 | 345手车工作位置 | 345手车工作位置
532 | 35kV | 35kV345分段 | 345开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 345开关机构储能电机故障 | 345开关机构储能电机故障
533 | 35kV | 35kV345分段 | 345开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 345开关机构加热器故障 | 345开关机构加热器故障
534 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 345备自投互投软压板投入 | 345备自投互投软压板投入
535 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 345备自投动作跳电源313 | 345备自投动作跳电源313
536 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 345备自投动作合电源316 | 345备自投动作合电源316
537 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 345备自投动作跳电源316 | 345备自投动作跳电源316
538 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 345备自投动作合电源313 | 345备自投动作合电源313
539 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 345备自投动作合345 | 345备自投动作合345
540 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 345备自投装置异常 | 345备自投装置异常
541 | 35kV | 35kV345分段 | 345开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 345开关控制回路断线1 | 345开关控制回路断线1
542 | 35kV | 35kV345分段 | 345开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 345开关机构弹簧未储能报警 | 345开关机构弹簧未储能报警
543 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 345备自投动作313开关拒动 | 345备自投动作313开关拒动
544 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 345备自投动作316开关拒动 | 345备自投动作316开关拒动
545 | 35kV | 35kV4母线 | 35kV4母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 35-4母PT断线报警 | 35-4母PT断线报警
546 | 35kV | 35kV5母线 | 35kV5母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 35-5母PT断线报警 | 35-5母PT断线报警
548 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 345备自投装置通信中断 | 345备自投装置通信中断
549 | 35kV | 公用间隔 | 小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 小电流接地选线10-4母接地1 | 小电流接地选线10-4母接地1
550 | 35kV | 公用间隔 | 小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 小电流接地选线10-5母接地1 | 小电流接地选线10-5母接地1
551 | 35kV | 公用间隔 | 小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 小电流接地选线274接地 | 小电流接地选线274接地
552 | 35kV | 公用间隔 | 小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 小电流接地选线272接地 | 小电流接地选线272接地
553 | 35kV | 公用间隔 | 小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 小电流接地选线207接地 | 小电流接地选线207接地
554 | 35kV | 公用间隔 | 小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 小电流接地选线灰20接地 | 小电流接地选线灰20接地
555 | 35kV | 公用间隔 | 小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 小电流接地选线277接地 | 小电流接地选线277接地
556 | 35kV | 公用间隔 | 小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 小电流接地选线275接地 | 小电流接地选线275接地
557 | 35kV | 公用间隔 | 小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 小电流接地选线273接地 | 小电流接地选线273接地
558 | 35kV | 公用间隔 | 小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 小电流接地选线271接地 | 小电流接地选线271接地
559 | 35kV | 公用间隔 | 小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 小电流接地选线206接地 | 小电流接地选线206接地
560 | 35kV | 公用间隔 | 小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 小电流接地选线灰10接地 | 小电流接地选线灰10接地
561 | 35kV | 公用间隔 | 小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 小电流接地选线278接地 | 小电流接地选线278接地
562 | 35kV | 公用间隔 | 小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 小电流接地选线276接地 | 小电流接地选线276接地
563 | 35kV | 公用间隔 | 小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 小电流接地选线装置通信中断 | 小电流接地选线装置通信中断
564 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源充电机模块通信故障 | 一体化电源充电机模块通信故障
565 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源充电机组开关机状态 | 一体化电源充电机组开关机状态
566 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源充电机组均浮充状态 | 一体化电源充电机组均浮充状态
567 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源充电机组输出过压报警 | 一体化电源充电机组输出过压报警
568 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源充电机组输出欠压报警 | 一体化电源充电机组输出欠压报警
569 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源蓄电池过压报警 | 一体化电源蓄电池过压报警
570 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源蓄电池欠压报警 | 一体化电源蓄电池欠压报警
571 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源I段控制母线过压 | 一体化电源I段控制母线过压
572 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源I段控制母线欠压 | 一体化电源I段控制母线欠压
573 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源I段直流母线正绝缘降低 | 一体化电源I段直流母线正绝缘降低
574 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源I段直流母线负绝缘降低 | 一体化电源I段直流母线负绝缘降低
575 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源I段绝缘正控母对地电压欠压 | 一体化电源I段绝缘正控母对地电压欠压
576 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源I段绝缘负控母对地电压欠压 | 一体化电源I段绝缘负控母对地电压欠压
577 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源I段直流母线交流窜入电压过压 | 一体化电源I段直流母线交流窜入电压过压
578 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源II段控制母线过压 | 一体化电源II段控制母线过压
579 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源II段控制母线欠压 | 一体化电源II段控制母线欠压
580 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源II段控制母线正绝缘降低 | 一体化电源II段控制母线正绝缘降低
581 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源II段控制母线负绝缘降低 | 一体化电源II段控制母线负绝缘降低
582 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源II段绝缘正控母对地电压欠压 | 一体化电源II段绝缘正控母对地电压欠压
583 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源II段绝缘负控母对地电压欠压 | 一体化电源II段绝缘负控母对地电压欠压
584 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源II段直流母线交流窜入电压过压 | 一体化电源II段直流母线交流窜入电压过压
585 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源UPS设备故障 | 一体化电源UPS设备故障
586 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源UPS直流输入异常 | 一体化电源UPS直流输入异常
587 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源UPS直流输入开关状态 | 一体化电源UPS直流输入开关状态
588 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源UPS交流输入开关状态 | 一体化电源UPS交流输入开关状态
589 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源UPS交流输出开关状态 | 一体化电源UPS交流输出开关状态
590 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源UPS旁路输入开关状态 | 一体化电源UPS旁路输入开关状态
591 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源UPS维修开关状态 | 一体化电源UPS维修开关状态
592 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源I段交流母线过压 | 一体化电源I段交流母线过压
593 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源I段交流母线欠压 | 一体化电源I段交流母线欠压
594 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源II段交流母线过压 | 一体化电源II段交流母线过压
595 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源II段交流母线欠压 | 一体化电源II段交流母线欠压
596 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源DC1#交流进线开关 | 一体化电源DC1#交流进线开关
597 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源DC2#交流进线开关 | 一体化电源DC2#交流进线开关
598 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源DC充电机输出开关 | 一体化电源DC充电机输出开关
599 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源DC蓄电池输出开关 | 一体化电源DC蓄电池输出开关
600 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源DCI段母线进线开关 | 一体化电源DCI段母线进线开关
601 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源DCII段母线进线开关 | 一体化电源DCII段母线进线开关
602 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源DC母联开关 | 一体化电源DC母联开关
603 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源DC蓄电池放电开关 | 一体化电源DC蓄电池放电开关
604 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源DC绝缘故障 | 一体化电源DC绝缘故障
605 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源DC防雷器故障 | 一体化电源DC防雷器故障
606 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源直流监控器通信故障 | 一体化电源直流监控器通信故障
607 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源ACI段1#交流进线开关 | 一体化电源ACI段1#交流进线开关
608 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源ACI段2#交流进线开关 | 一体化电源ACI段2#交流进线开关
609 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源ACII段1#交流进线开关 | 一体化电源ACII段1#交流进线开关
610 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 一体化电源ACII段2#交流进线开关 | 一体化电源ACII段2#交流进线开关
611 | 380V | 交直流间隔 | 一体化电源 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 一体化电源监控装置通信中断 | 一体化电源监控装置通信中断
612 | 35kV | 公用间隔 | 消弧线圈1 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 消弧线圈1-1#单相接地 | 消弧线圈1-1#单相接地
613 | 35kV | 公用间隔 | 消弧线圈1 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 消弧线圈1-1#调档故障 | 消弧线圈1-1#调档故障
614 | 35kV | 公用间隔 | 消弧线圈1 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 消弧线圈1-1#容量不足 | 消弧线圈1-1#容量不足
615 | 35kV | 公用间隔 | 消弧线圈1 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 消弧线圈1-1#阻尼箱掉电 | 消弧线圈1-1#阻尼箱掉电
616 | 35kV | 公用间隔 | 消弧线圈1 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 消弧线圈1装置通讯中断 | 消弧线圈1装置通讯中断
617 | 35kV | 公用间隔 | 消弧线圈2 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 消弧线圈2-1#单相接地 | 消弧线圈2-1#单相接地
618 | 35kV | 公用间隔 | 消弧线圈2 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 消弧线圈2-1#调档故障 | 消弧线圈2-1#调档故障
619 | 35kV | 公用间隔 | 消弧线圈2 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 消弧线圈2-1#容量不足 | 消弧线圈2-1#容量不足
620 | 35kV | 公用间隔 | 消弧线圈2 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 消弧线圈2-1#阻尼箱掉电 | 消弧线圈2-1#阻尼箱掉电
621 | 35kV | 公用间隔 | 消弧线圈2 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 消弧线圈2装置通讯中断 | 消弧线圈2装置通讯中断
622 | 35kV | 公用间隔 | 辅助控制系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 消防火灾总告警 | 消防火灾总告警
623 | 35kV | 公用间隔 | 辅助控制系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 安防总告警 | 安防总告警
624 | 35kV | 公用间隔 | 时钟同步装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | GPS失电 | GPS失电
625 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 灰10-1刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 灰10-1刀闸位置合位 | 灰10-1刀闸位置合位
626 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 灰20-1刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 灰20-1刀闸位置合位 | 灰20-1刀闸位置合位
627 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 345自投跳313合345软压板 | 345自投跳313合345软压板
628 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 345自投跳316合345软压板 | 345自投跳316合345软压板
629 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 245自投跳201合245软压板 | 245自投跳201合245软压板
630 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 245自投跳202合245软压板 | 245自投跳202合245软压板
631 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 灰10开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 灰10接地变温控器故障 | 灰10接地变温控器故障
632 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 灰20开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 灰20接地变温控器故障 | 灰20接地变温控器故障
2000 | 35kV | 公用间隔 | 全站总复归 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 全站总复归 | 全站总复归

## 遥测
主站点号 | 电压等级 | 间隔名称 | 设备名称 | 设备大类 | 量测类型 | 信息分类 | 越限高限值 | 主站端描述 | 厂站端描述
0 | 35kV | 35kV源灰一线 | 35kV313源灰一线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 313电流Ia | 313电流Ia
1 | 35kV | 35kV源灰一线 | 35kV313源灰一线 | 交流线段端点 | B相电流 | 越限 |  | 313电流Ib | 313电流Ib
2 | 35kV | 35kV源灰一线 | 35kV313源灰一线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 313电流Ic | 313电流Ic
3 | 35kV | 35kV源灰一线 | 35kV313源灰一线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 313有功P | 313有功P
4 | 35kV | 35kV源灰一线 | 35kV313源灰一线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 313无功Q | 313无功Q
5 | 35kV | 35kV源灰一线 | 35kV313源灰一线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 313功率因数COS | 313功率因数COS
6 | 10kV | 1号主变 | 1号主变10kV侧 | 变压器绕组 | A相电流 | 越限 |  | 201电流Ia | 201电流Ia
7 | 10kV | 1号主变 | 1号主变10kV侧 | 变压器绕组 | B相电流 | 越限 |  | 201电流Ib | 201电流Ib
8 | 10kV | 1号主变 | 1号主变10kV侧 | 变压器绕组 | C相电流 | 越限 |  | 201电流Ic | 201电流Ic
9 | 10kV | 1号主变 | 1号主变10kV侧 | 变压器绕组 | 有功 | 越限 |  | 201有功P | 201有功P
10 | 10kV | 1号主变 | 1号主变10kV侧 | 变压器绕组 | 无功 | 越限 |  | 201无功Q | 201无功Q
11 | 10kV | 1号主变 | 1号主变10kV侧 | 变压器绕组 | 功率因数 | 越限 |  | 201功率因数COS | 201功率因数COS
12 | 35kV | 35kV源灰二线 | 35kV316源灰二线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 316电流Ia | 316电流Ia
13 | 35kV | 35kV源灰二线 | 35kV316源灰二线 | 交流线段端点 | B相电流 | 越限 |  | 316电流Ib | 316电流Ib
14 | 35kV | 35kV源灰二线 | 35kV316源灰二线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 316电流Ic | 316电流Ic
15 | 35kV | 35kV源灰二线 | 35kV316源灰二线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 316有功P | 316有功P
16 | 35kV | 35kV源灰二线 | 35kV316源灰二线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 316无功Q | 316无功Q
17 | 35kV | 35kV源灰二线 | 35kV316源灰二线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 316功率因数COS | 316功率因数COS
18 | 10kV | 2号主变 | 2号主变10kV侧 | 变压器绕组 | A相电流 | 越限 |  | 202电流Ia | 202电流Ia
19 | 10kV | 2号主变 | 2号主变10kV侧 | 变压器绕组 | B相电流 | 越限 |  | 202电流Ib | 202电流Ib
20 | 10kV | 2号主变 | 2号主变10kV侧 | 变压器绕组 | C相电流 | 越限 |  | 202电流Ic | 202电流Ic
21 | 10kV | 2号主变 | 2号主变10kV侧 | 变压器绕组 | 有功 | 越限 |  | 202有功P | 202有功P
22 | 10kV | 2号主变 | 2号主变10kV侧 | 变压器绕组 | 无功 | 越限 |  | 202无功Q | 202无功Q
23 | 10kV | 2号主变 | 2号主变10kV侧 | 变压器绕组 | 功率因数 | 越限 |  | 202功率因数COS | 202功率因数COS
24 | 35kV | 1号主变 | 1号主变机构 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 1号主变油温 | 1号主变油温
25 | 35kV | 1号主变 | 1号主变35kV侧 | 变压器绕组 | 档位 |  |  | 1号主变档位 | 1号主变档位
26 | 35kV | 2号主变 | 2号主变机构 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 2号主变油温 | 2号主变油温
27 | 35kV | 2号主变 | 2号主变35kV侧 | 变压器绕组 | 档位 |  |  | 2号主变档位 | 2号主变档位
28 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 10kV271聂庄子线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 271电流Ia | 271电流Ia
29 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 10kV271聂庄子线 | 交流线段端点 | B相电流 | 越限 |  | 271电流Ib | 271电流Ib
30 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 10kV271聂庄子线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 271电流Ic | 271电流Ic
31 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 10kV271聂庄子线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 271有功P | 271有功P
32 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 10kV271聂庄子线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 271无功Q | 271无功Q
33 | 10kV | 10kV聂庄子线 | 10kV271聂庄子线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 271功率因数COS | 271功率因数COS
34 | 10kV | 10kV张大庄线 | 10kV272张大庄线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 272电流Ia | 272电流Ia
35 | 10kV | 10kV张大庄线 | 10kV272张大庄线 | 交流线段端点 | B相电流 | 越限 |  | 272电流Ib | 272电流Ib
36 | 10kV | 10kV张大庄线 | 10kV272张大庄线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 272电流Ic | 272电流Ic
37 | 10kV | 10kV张大庄线 | 10kV272张大庄线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 272有功P | 272有功P
38 | 10kV | 10kV张大庄线 | 10kV272张大庄线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 272无功Q | 272无功Q
39 | 10kV | 10kV张大庄线 | 10kV272张大庄线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 272功率因数COS | 272功率因数COS
40 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 10kV273王塘庄线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 273电流Ia | 273电流Ia
41 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 10kV273王塘庄线 | 交流线段端点 | B相电流 | 越限 |  | 273电流Ib | 273电流Ib
42 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 10kV273王塘庄线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 273电流Ic | 273电流Ic
43 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 10kV273王塘庄线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 273有功P | 273有功P
44 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 10kV273王塘庄线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 273无功Q | 273无功Q
45 | 10kV | 10kV王塘庄线 | 10kV273王塘庄线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 273功率因数COS | 273功率因数COS
46 | 10kV | 10kV富民B区线 | 10kV274富民B区线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 274电流Ia | 274电流Ia
47 | 10kV | 10kV富民B区线 | 10kV274富民B区线 | 交流线段端点 | B相电流 | 越限 |  | 274电流Ib | 274电流Ib
48 | 10kV | 10kV富民B区线 | 10kV274富民B区线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 274电流Ic | 274电流Ic
49 | 10kV | 10kV富民B区线 | 10kV274富民B区线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 274有功P | 274有功P
50 | 10kV | 10kV富民B区线 | 10kV274富民B区线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 274无功Q | 274无功Q
51 | 10kV | 10kV富民B区线 | 10kV274富民B区线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 274功率因数COS | 274功率因数COS
52 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 10kV275灰锅口线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 275电流Ia | 275电流Ia
53 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 10kV275灰锅口线 | 交流线段端点 | B相电流 | 越限 |  | 275电流Ib | 275电流Ib
54 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 10kV275灰锅口线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 275电流Ic | 275电流Ic
55 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 10kV275灰锅口线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 275有功P | 275有功P
56 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 10kV275灰锅口线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 275无功Q | 275无功Q
57 | 10kV | 10kV灰锅口线 | 10kV275灰锅口线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 275功率因数COS | 275功率因数COS
58 | 10kV | 灰锅口10kV276备用线 | 10kV276备用线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 276电流Ia | 276电流Ia
59 | 10kV | 灰锅口10kV276备用线 | 10kV276备用线 | 交流线段端点 | B相电流 | 越限 |  | 276电流Ib | 276电流Ib
60 | 10kV | 灰锅口10kV276备用线 | 10kV276备用线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 276电流Ic | 276电流Ic
61 | 10kV | 灰锅口10kV276备用线 | 10kV276备用线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 276有功P | 276有功P
62 | 10kV | 灰锅口10kV276备用线 | 10kV276备用线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 276无功Q | 276无功Q
63 | 10kV | 灰锅口10kV276备用线 | 10kV276备用线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 276功率因数COS | 276功率因数COS
64 | 10kV | 灰锅口10kV277备用线 | 10kV277备用线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 277电流Ia | 277电流Ia
65 | 10kV | 灰锅口10kV277备用线 | 10kV277备用线 | 交流线段端点 | B相电流 | 越限 |  | 277电流Ib | 277电流Ib
66 | 10kV | 灰锅口10kV277备用线 | 10kV277备用线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 277电流Ic | 277电流Ic
67 | 10kV | 灰锅口10kV277备用线 | 10kV277备用线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 277有功P | 277有功P
68 | 10kV | 灰锅口10kV277备用线 | 10kV277备用线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 277无功Q | 277无功Q
69 | 10kV | 灰锅口10kV277备用线 | 10kV277备用线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 277功率因数COS | 277功率因数COS
70 | 10kV | 灰锅口10kV278备用线 | 10kV278备用线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 278电流Ia | 278电流Ia
71 | 10kV | 灰锅口10kV278备用线 | 10kV278备用线 | 交流线段端点 | B相电流 | 越限 |  | 278电流Ib | 278电流Ib
72 | 10kV | 灰锅口10kV278备用线 | 10kV278备用线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 278电流Ic | 278电流Ic
73 | 10kV | 灰锅口10kV278备用线 | 10kV278备用线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 278有功P | 278有功P
74 | 10kV | 灰锅口10kV278备用线 | 10kV278备用线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 278无功Q | 278无功Q
75 | 10kV | 灰锅口10kV278备用线 | 10kV278备用线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 278功率因数COS | 278功率因数COS
76 | 10kV | 10kV206电容器 | 10kV206电容器 | 电容电抗 | A相电流 | 越限 |  | 206电流Ia | 206电流Ia
77 | 10kV | 10kV206电容器 | 10kV206电容器 | 电容电抗 | B相电流 | 越限 |  | 206电流Ib | 206电流Ib
78 | 10kV | 10kV206电容器 | 10kV206电容器 | 电容电抗 | C相电流 | 越限 |  | 206电流Ic | 206电流Ic
79 | 10kV | 10kV206电容器 | 10kV206电容器 | 电容电抗 | 无功 | 越限 |  | 206无功Q | 206无功Q
80 | 10kV | 10kV207电容器 | 10kV207电容器 | 电容电抗 | A相电流 | 越限 |  | 207电流Ia | 207电流Ia
81 | 10kV | 10kV207电容器 | 10kV207电容器 | 电容电抗 | B相电流 | 越限 |  | 207电流Ib | 207电流Ib
82 | 10kV | 10kV207电容器 | 10kV207电容器 | 电容电抗 | C相电流 | 越限 |  | 207电流Ic | 207电流Ic
83 | 10kV | 10kV207电容器 | 10kV207电容器 | 电容电抗 | 无功 | 越限 |  | 207无功Q | 207无功Q
84 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 10kV灰10接地变 | 负荷 | A相电流 | 越限 |  | 灰10电流Ia | 灰10电流Ia
85 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 10kV灰10接地变 | 负荷 | B相电流 | 越限 |  | 灰10电流Ib | 灰10电流Ib
86 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 10kV灰10接地变 | 负荷 | C相电流 | 越限 |  | 灰10电流Ic | 灰10电流Ic
87 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 10kV灰10接地变 | 负荷 | 有功 | 越限 |  | 灰10有功P | 灰10有功P
88 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 10kV灰10接地变 | 负荷 | 无功 | 越限 |  | 灰10无功Q | 灰10无功Q
89 | 10kV | 10kV灰10接地变 | 10kV灰10接地变 | 负荷 | 功率因数 | 越限 |  | 灰10功率因数COS | 灰10功率因数COS
90 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 10kV灰20接地变 | 负荷 | A相电流 | 越限 |  | 灰20电流Ia | 灰20电流Ia
91 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 10kV灰20接地变 | 负荷 | B相电流 | 越限 |  | 灰20电流Ib | 灰20电流Ib
92 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 10kV灰20接地变 | 负荷 | C相电流 | 越限 |  | 灰20电流Ic | 灰20电流Ic
93 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 10kV灰20接地变 | 负荷 | 有功 | 越限 |  | 灰20有功P | 灰20有功P
94 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 10kV灰20接地变 | 负荷 | 无功 | 越限 |  | 灰20无功Q | 灰20无功Q
95 | 10kV | 10kV灰20接地变 | 10kV灰20接地变 | 负荷 | 功率因数 | 越限 |  | 灰20功率因数COS | 灰20功率因数COS
96 | 35kV | 35kV-4母线 | 35kV-4母线 | 交流母线 | A相电压 | 越限 |  | 35kV-4母线电压Ua | 35kV-4母线电压Ua
97 | 35kV | 35kV-4母线 | 35kV-4母线 | 交流母线 | B相电压 | 越限 |  | 35kV-4母线电压Ub | 35kV-4母线电压Ub
98 | 35kV | 35kV-4母线 | 35kV-4母线 | 交流母线 | C相电压 | 越限 |  | 35kV-4母线电压Uc | 35kV-4母线电压Uc
99 | 35kV | 35kV-4母线 | 35kV-4母线 | 交流母线 | AB线电压 | 越限 |  | 35kV-4母线电压Uab | 35kV-4母线电压Uab
100 | 35kV | 35kV-4母线 | 35kV-4母线 | 交流母线 | BC线电压 | 越限 |  | 35kV-4母线电压Ubc | 35kV-4母线电压Ubc
101 | 35kV | 35kV-4母线 | 35kV-4母线 | 交流母线 | CA线电压 | 越限 |  | 35kV-4母线电压Uca | 35kV-4母线电压Uca
102 | 35kV | 35kV-5母线 | 35kV-5母线 | 交流母线 | A相电压 | 越限 |  | 35kV-5母线电压Ua | 35kV-5母线电压Ua
103 | 35kV | 35kV-5母线 | 35kV-5母线 | 交流母线 | B相电压 | 越限 |  | 35kV-5母线电压Ub | 35kV-5母线电压Ub
104 | 35kV | 35kV-5母线 | 35kV-5母线 | 交流母线 | C相电压 | 越限 |  | 35kV-5母线电压Uc | 35kV-5母线电压Uc
105 | 35kV | 35kV-5母线 | 35kV-5母线 | 交流母线 | AB线电压 | 越限 |  | 35kV-5母线电压Uab | 35kV-5母线电压Uab
106 | 35kV | 35kV-5母线 | 35kV-5母线 | 交流母线 | BC线电压 | 越限 |  | 35kV-5母线电压Ubc | 35kV-5母线电压Ubc
107 | 35kV | 35kV-5母线 | 35kV-5母线 | 交流母线 | CA线电压 | 越限 |  | 35kV-5母线电压Uca | 35kV-5母线电压Uca
108 | 10kV | 10kV-4母线 | 10kV-4母线 | 交流母线 | A相电压 | 越限 |  | 10kV-4母线电压Ua | 10kV-4母线电压Ua
109 | 10kV | 10kV-4母线 | 10kV-4母线 | 交流母线 | B相电压 | 越限 |  | 10kV-4母线电压Ub | 10kV-4母线电压Ub
110 | 10kV | 10kV-4母线 | 10kV-4母线 | 交流母线 | C相电压 | 越限 |  | 10kV-4母线电压Uc | 10kV-4母线电压Uc
111 | 10kV | 10kV-4母线 | 10kV-4母线 | 交流母线 | AB线电压 | 越限 |  | 10kV-4母线电压Uab | 10kV-4母线电压Uab
112 | 10kV | 10kV-4母线 | 10kV-4母线 | 交流母线 | BC线电压 | 越限 |  | 10kV-4母线电压Ubc | 10kV-4母线电压Ubc
113 | 10kV | 10kV-4母线 | 10kV-4母线 | 交流母线 | CA线电压 | 越限 |  | 10kV-4母线电压Uca | 10kV-4母线电压Uca
114 | 10kV | 10kV-5母线 | 10kV-5母线 | 交流母线 | A相电压 | 越限 |  | 10kV-5母线电压Ua | 10kV-5母线电压Ua
115 | 10kV | 10kV-5母线 | 10kV-5母线 | 交流母线 | B相电压 | 越限 |  | 10kV-5母线电压Ub | 10kV-5母线电压Ub
116 | 10kV | 10kV-5母线 | 10kV-5母线 | 交流母线 | C相电压 | 越限 |  | 10kV-5母线电压Uc | 10kV-5母线电压Uc
117 | 10kV | 10kV-5母线 | 10kV-5母线 | 交流母线 | AB线电压 | 越限 |  | 10kV-5母线电压Uab | 10kV-5母线电压Uab
118 | 10kV | 10kV-5母线 | 10kV-5母线 | 交流母线 | BC线电压 | 越限 |  | 10kV-5母线电压Ubc | 10kV-5母线电压Ubc
119 | 10kV | 10kV-5母线 | 10kV-5母线 | 交流母线 | CA线电压 | 越限 |  | 10kV-5母线电压Uca | 10kV-5母线电压Uca
122 | 35kV | 1号主变 | 1号消弧线圈 | 辅助设备 |  |  |  | 1号消弧线圈零序电压 | 1号消弧线圈零序电压
123 | 35kV | 1号主变 | 1号消弧线圈 | 辅助设备 |  |  |  | 1号消弧线圈零序电流 | 1号消弧线圈零序电流
124 | 35kV | 1号主变 | 1号消弧线圈 | 辅助设备 |  |  |  | 1号消弧线圈电容电流 | 1号消弧线圈电容电流
125 | 35kV | 1号主变 | 1号消弧线圈 | 辅助设备 |  |  |  | 1号消弧线圈档位电流 | 1号消弧线圈档位电流
126 | 35kV | 1号主变 | 1号消弧线圈 | 辅助设备 |  |  |  | 1号消弧线圈档位 | 1号消弧线圈档位
127 | 35kV | 2号主变 | 2号消弧线圈 | 辅助设备 |  |  |  | 2号消弧线圈零序电压 | 2号消弧线圈零序电压
128 | 35kV | 2号主变 | 2号消弧线圈 | 辅助设备 |  |  |  | 2号消弧线圈零序电流 | 2号消弧线圈零序电流
129 | 35kV | 2号主变 | 2号消弧线圈 | 辅助设备 |  |  |  | 2号消弧线圈电容电流 | 2号消弧线圈电容电流
130 | 35kV | 2号主变 | 2号消弧线圈 | 辅助设备 |  |  |  | 2号消弧线圈档位电流 | 2号消弧线圈档位电流
131 | 35kV | 2号主变 | 2号消弧线圈 | 辅助设备 |  |  |  | 2号消弧线圈档位 | 2号消弧线圈档位
132 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 一段直流母线电压 | 一段直流母线电压
133 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 一段直流母线电流 | 一段直流母线电流
134 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 二段直流母线电压 | 二段直流母线电压
135 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 二段直流母线电流 | 二段直流母线电流
136 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 一组充电机输出电压 | 一组充电机输出电压
137 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 一组充电机输出电流 | 一组充电机输出电流
138 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 一组充蓄电池组输出电压 | 一组充蓄电池组输出电压
139 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 一组充蓄电池组输出电流 | 一组充蓄电池组输出电流
140 | 380V | 交直流间隔 | 1号站用电 | 辅助设备 | AB线电压 | 越限 |  | 1号站用电Uab | 1号站用电Uab
141 | 380V | 交直流间隔 | 1号站用电 | 辅助设备 | BC线电压 | 越限 |  | 1号站用电Ubc | 1号站用电Ubc
142 | 380V | 交直流间隔 | 1号站用电 | 辅助设备 | CA线电压 | 越限 |  | 1号站用电Uca | 1号站用电Uca
143 | 380V | 交直流间隔 | 2号站用电 | 辅助设备 | AB线电压 | 越限 |  | 2号站用电Uab | 2号站用电Uab
144 | 380V | 交直流间隔 | 2号站用电 | 辅助设备 | BC线电压 | 越限 |  | 2号站用电Ubc | 2号站用电Ubc
145 | 380V | 交直流间隔 | 2号站用电 | 辅助设备 | CA线电压 | 越限 |  | 2号站用电Uca | 2号站用电Uca
146 | 35kV | 35kV345分段 | 35kV345分段 | 负荷 | A相电流 | 越限 |  | 345电流Ia | 345电流Ia
147 | 35kV | 35kV345分段 | 35kV345分段 | 负荷 | B相电流 | 越限 |  | 345电流Ib | 345电流Ib
148 | 35kV | 35kV345分段 | 35kV345分段 | 负荷 | C相电流 | 越限 |  | 345电流Ic | 345电流Ic
149 | 35kV | 35kV345分段 | 35kV345分段 | 负荷 | 有功 | 越限 |  | 345有功P | 345有功P
150 | 35kV | 35kV345分段 | 35kV345分段 | 负荷 | 无功 | 越限 |  | 345无功Q | 345无功Q
151 | 35kV | 35kV345分段 | 35kV345分段 | 负荷 | 功率因数 | 越限 |  | 345功率因数COS | 345功率因数COS
152 | 10kV | 10kV245分段 | 10kV245分段 | 负荷 | A相电流 | 越限 |  | 245电流Ia | 245电流Ia
153 | 10kV | 10kV245分段 | 10kV245分段 | 负荷 | B相电流 | 越限 |  | 245电流Ib | 245电流Ib
154 | 10kV | 10kV245分段 | 10kV245分段 | 负荷 | C相电流 | 越限 |  | 245电流Ic | 245电流Ic
155 | 10kV | 10kV245分段 | 10kV245分段 | 负荷 | 有功 | 越限 |  | 245有功P | 245有功P
156 | 10kV | 10kV245分段 | 10kV245分段 | 负荷 | 无功 | 越限 |  | 245无功Q | 245无功Q
157 | 10kV | 10kV245分段 | 10kV245分段 | 负荷 | 功率因数 | 越限 |  | 245功率因数COS | 245功率因数COS

## 遥控
主站点号 | 间隔名称 | 设备名称 | 主站端描述 | 对应遥信点名称 | 遥信的点号 | 厂站端描述 | 量测类型
0 | 公用间隔 | 全站总复归 | 全站总复归 | 全站总复归 | 2000 | 全站总复归
1 | 35kV313源灰一线 | 313开关 | 313开关合位 | 313开关合位 | 103 | 313开关合位
2 | 1号主变10kV侧 | 201开关 | 201开关合位 | 201开关合位 | 123 | 201开关合位
3 | 35kV316源灰二线 | 316开关 | 316开关合位 | 316开关合位 | 157 | 316开关合位
4 | 2号主变10kV侧 | 202开关 | 202开关合位 | 202开关合位 | 177 | 202开关合位
5 | 35kV345分段 | 345开关 | 345开关合位 | 345开关合位 | 529 | 345开关合位
6 | 10kV245分段 | 245开关 | 245开关合位 | 245开关合位 | 501 | 245开关合位
7 | 10kV271聂庄子线 | 271开关 | 271开关合位 | 271开关合位 | 322 | 271开关合位
8 | 10kV272张大庄线 | 272开关 | 272开关合位 | 272开关合位 | 342 | 272开关合位
9 | 10kV273王塘庄线 | 273开关 | 273开关合位 | 273开关合位 | 302 | 273开关合位
10 | 10kV274富民B区线 | 274开关 | 274开关合位 | 274开关合位 | 362 | 274开关合位
11 | 10kV275灰锅口线 | 275开关 | 275开关合位 | 275开关合位 | 282 | 275开关合位
12 | 10kV276备用线 | 276开关 | 276开关合位 | 276开关合位 | 382 | 276开关合位
13 | 10kV277备用线 | 277开关 | 277开关合位 | 277开关合位 | 262 | 277开关合位
14 | 10kV278备用线 | 278开关 | 278开关合位 | 278开关合位 | 402 | 278开关合位
15 | 10kV206电容器 | 206开关 | 206开关合位 | 206开关合位 | 421 | 206开关合位
16 | 10kV207电容器 | 207开关 | 207开关合位 | 207开关合位 | 442 | 207开关合位
17 | 10kV灰10接地变 | 灰10开关 | 灰10开关合位 | 灰10开关合位 | 462 | 灰10开关合位
18 | 10kV灰20接地变 | 灰20开关 | 灰20开关合位 | 灰20开关合位 | 480 | 灰20开关合位
19 | 10kV271聂庄子线 | 271线路保护 | 271停用保护重合闸软压板 | 271停用保护重合闸软压板 | 329 | 271停用保护重合闸软压板
20 | 10kV272张大庄线 | 272线路保护 | 272停用保护重合闸软压板 | 272停用保护重合闸软压板 | 349 | 272停用保护重合闸软压板
21 | 10kV273王塘庄线 | 273线路保护 | 273停用保护重合闸软压板 | 273停用保护重合闸软压板 | 309 | 273停用保护重合闸软压板
22 | 10kV274富民B区线 | 274线路保护 | 274停用保护重合闸软压板 | 274停用保护重合闸软压板 | 369 | 274停用保护重合闸软压板
23 | 10kV275灰锅口线 | 275线路保护 | 275停用保护重合闸软压板 | 275停用保护重合闸软压板 | 289 | 275停用保护重合闸软压板
24 | 10kV276备用线 | 276线路保护 | 276停用保护重合闸软压板 | 276停用保护重合闸软压板 | 389 | 276停用保护重合闸软压板
25 | 10kV277备用线 | 277线路保护 | 277停用保护重合闸软压板 | 277停用保护重合闸软压板 | 268 | 277停用保护重合闸软压板
26 | 10kV278备用线 | 278线路保护 | 278停用保护重合闸软压板 | 278停用保护重合闸软压板 | 408 | 278停用保护重合闸软压板
27 | 1号主变 | 1号主变 | 1#主变分接头位置升/降 |  |  | 1#主变分接头位置升/降 | 变压器升降档
28 | 1号主变 | 1号主变 | 1#主变调档急停 |  |  | 1#主变调档急停 | 变压器急停
29 | 2号主变 | 2号主变 | 2#主变分接头位置升/降 |  |  | 2#主变分接头位置升/降 | 变压器升降档
30 | 2号主变 | 2号主变 | 2#主变调档急停 |  |  | 2#主变调档急停 | 变压器急停
31 | 35kV345分段 | 345备自投保护 | 345自投跳313合345软压板 | 345自投跳313合345软压板 | 627 | 345自投跳313合345软压板
32 | 35kV345分段 | 345备自投保护 | 345自投跳316合345软压板 | 345自投跳316合345软压板 | 628 | 345自投跳316合345软压板
33 | 10kV245分段 | 245备自投保护 | 245自投跳201合245软压板 | 245自投跳201合245软压板 | 629 | 245自投跳201合245软压板
34 | 10kV245分段 | 245备自投保护 | 245自投跳202合245软压板 | 245自投跳202合245软压板 | 630 | 245自投跳202合245软压板
35 | 35kV345分段 | 345备自投保护 | 345备自投互投软压板投入 | 345备自投互投软压板投入 | 534 | 345备自投互投软压板投入

## 遥调
主站点号 | 设备名称 | 主站端描述 | 对应遥测点名称 | 遥测的点号 | 厂站端描述

## 继电保护远方操作
定值区遥调点号 | 间隔名称 | 设备名称 | 装置型号 | 103链路地址(十进制) | CPU号 | 组号 | 备注

## 点表填写说明
序号 | 项目 | 子序号 | 内容 | 备注
1 | 总体管理规则 | 1 | 从用户侧获取到最终的完成评审的点表，在此基础上基于标准点表，按照各信息点的订阅信息点的列
|  | 2 | 禁止与现场直接交互点表，防止出现控点错误，信息点异常的情况。需要与用户确认点表管理流程，保障站端与主站端的一致，避免出现点表不对应导致的异常或者事故
|  | 3 | 各集控项目设置专用路径，归档各站的官方点表、完成订阅的A5000主站标准格式点表
|  | 4 | 点表版本、信息点的更迭，需要在高版本的点表中严格填写变更记录，便于回溯
2 | 封面 | 1 | 编号命名规则：xxx站的首字母缩写+JK+版本；例如洋湖站集控点表202107版本，命名为YHJK-2021-07 | 07表示第7版，不表示月份
3 | 点表管理 | 1 | 首行记录站端I区网关机的型号+台套数+接入集控站的IP地址
|  | 2 | “集控主站信息起始地址”记录接入该站的主站通道的各类型信息体起始地址
|  | 3 | "9~13行“记录本版本相比上一个版本的更迭记录
|  | 4 | 17行起始，作为历史版本的更迭记录；不可删除历史版本的更迭记录。若用户方丢失，宜在当前版本中补齐，便于连续管理
4 | 测点变更登记表 | 1 | 记录具体信息点的变更记录，尤其是新点表占用了原有运行的系统中的点号，进行变更增量的场景，需要逐点的记录变更记录
|  | 2 | 作为站端扩建新增加的信息点，宜在记录表中记录新增的点号范围，不进行逐点的记录。
遥信、遥测、遥控、遥调、继电保护远方操作，下述各行对应各自表格中的各列展开说明
表类型 | 列描述 | 填写说明 |  | 备注
遥信 | 主站点号 | 十进制；在主站地址与站端网关的信息体起始相同的情况下，主站地址比站端的点号减1 |  | 并非遥信第一个点号均为0开始，需要根据实际进行设定
| 电压等级 | 针对各电压等级实际填写；主站各侧按照各侧的电压等级分别填写；主变自身填写最高电压等级。主站自身与各侧的建模差别，参考下述的间隔名称
| 间隔名称 | 按照一次设备的间隔新建；变压器较特殊，例如220kV三卷变，新建4个间隔，含xx变压器，xxx变压器220kV侧、xxxx变压器110kV侧、xxx变压器35kV侧
| 设备名称 | 本间隔下的xxx开关（断路器）、xxx隔离刀闸、xxx接地刀闸、xxxSF6气室、xxx开关操作机构、xxx保护、xxx测控、等，各类型间隔新建的设备类型，参照本业下发参照规范中罗列的设备分类 |  | 各类型的一次设备间隔，参照本页下方的间隔描述、设备名称和主站描述的命名规则
| 设备大类 | 按照各设备名称对应的设备进行选择。定义较模糊的为：开关、隔刀、地刀以各自类型选择，GIS气室、开关操作机构，设备大类选择为”辅助设备'; 保护、测控、合并单元、智能终端、合智一体定义为“二次设备”。
| 信息分类 | 事故、异常、变位、告知； 事故信号：由于电网故障、设备故障等，引起开关跳闸（包含非人工操作的跳闸），保护及安全自动装置动作出口跳合闸的信号以及影响全站安全运行的其他信号。是需要实时监控、立即处理的重要信号，主要对应设备动作信号。 异常信号：反应电网和设备非正常运行情况的报警信号，影响设备遥控操作的信号，直接威胁电网安全与设备运行，是需要实时监控、及时处理的重要信号，主要对应设备告警信息。 变位信号：反映一二次设备运行位置状态改变的信息，主要包括断路器、隔离开关、接地刀闸分合闸位置，保护软压板投、退，测控装置开关控制切至就地位置等信息。该类信息直接反映电网运行方式的改变，是需要实时监控的重要信息 告知信号：反映电网设备运行情况、状态监测的一般信息、主要包括设备操作的伴生信息以及故障录波器、保护启动、收发信机的启动、刀闸结构就地控制等信息。该类信号需要定期查询
| 量测类型 | 遥信中，特指开关（断路器）、隔离刀闸、接地刀闸的位置遥信；非必要设置的留空
| 动作量词 | 分位/合位,复归/动作,复归/告警,退出/投入,分闸/合闸,远方/就地,中断/正常,复归/故障,恢复/动作。参照信息点的实际动作行为进行动作量词的设置。请注意：斜杠左边的量词对应值为0的状态，斜杠右边的量词对应值为1的状态。
| 信号类型 | 一般遥信,保护事件,自检告警,软压板,主设备异常告警,主设备故障告警,二次设备异常告警,二次设备故障告警,辅设备异常告警,辅设备故障告警,其他异常告警,其他故障告警。是A5000库表中使用的列，参照信息点对应的设备大类、具体的信息点进行设置
| 主站端描述 | （待讨论，需要兼顾库长度、工程人员查库的可读性、标准点表的可读性）设备名称+信息点描述。（A5000入库的测点描述的长度为100个字节，UTF8格式为3个字节=1个汉字；在用户对系统的告警窗中看到的告警、动作信息有比较详细的描述需求的情况下，为了避免入库的测点描述过长，越过系统支持的长度。采取在制作标准点表的时候，采取“设备名称+信息点描述'的策略。在导库工具执行阶段，程序去掉主站端描述中的”设备名称“，保持测点的短描述入库。在满足用户对告警栏中的推送信息需求的时候，程序按照配置文件，拼接“区域”“运维班名称”“变电站名称”“电压等级”“间隔名称”“设备名称”“测点短描述”其中的几个元素，推动最终结果。在用户要求二次设备体现装置型号的情况，通过修改“设备名称”中信息，完成最终拼接描述的完整性。 |  | （待讨论，需要兼顾库长度、工程人员查库的可读性、标准点表的可读性）
| 厂站端描述 | 主站侧可不填写，若官方点表中带有站端描述，可贴入
遥测 | 主站点号 | 十进制；在主站地址与站端网关的信息体起始相同的情况下，主站地址比站端的点号减1
| 电压等级 | 针对各电压等级实际填写；主站各侧按照各侧的电压等级分别填写；主变自身填写最高电压等级。主站自身与各侧的建模差别，参考下述的间隔名称
| 间隔名称 | 按照一次设备的间隔新建；变压器较特殊，例如220kV三卷变，新建4个间隔，含xx变压器，xxx变压器220kV侧、xxxx变压器110kV侧、xxx变压器35kV侧；对两端都有变电站的线路保护，且两次变电站对该变电站的线路编号定义不同，可以取相同部分，作为线路的间隔名称
| 设备名称 | 一次设备的设备名称同间隔名称；上述情况中一条线路两侧均有变电站的情况（与线路对侧为负荷端，用户端进行区分），在具体的设备名称中，取该线路内完整的线路名称；对一次设备下的二次设备的遥测值，如定值区、装置温度、光强等信息，取装置的设备名称（与该装置在遥信中的设备名称一致，避免重复建模）。
| 设备大类 | 线路两侧均有变电站的交流线路，设备大类选择"交流线路端点“；线路对侧为负荷端，用户端的选择"负荷"。测控、保护、其他设备的测点的设备大类选择“二次设备”
| 量测类型 | 按照各自的测点类型进行选择
| 信息分类 | 对需要关注越限的遥测量设置“越限”，不需要设置的留空即可。越限信息是反映重要遥测量超出告警上下限区间的信息，重要遥测量主要有设备有功、无功、电流、电压、变压器油温及断面潮流，是需实时监控、及时处理的重要信息
| 越限限值 | 对信息分类中选择了“越限”的测点，按照用户需求设置相应的越限门槛值。若无法确认，可以留空导入库，在获取到参数之后，在实时库中进行设置
| 主站端描述 | （待讨论，需要兼顾库长度、工程人员查库的可读性、标准点表的可读性）设备名称+信息点描述。（A5000入库的测点描述的长度为100个字节，UTF8格式为3个字节=1个汉字；在用户对系统的告警窗中看到的告警、动作信息有比较详细的描述需求的情况下，为了避免入库的测点描述过长，越过系统支持的长度。采取在制作标准点表的时候，采取“设备名称+信息点描述'的策略。在导库工具执行阶段，程序去掉主站端描述中的”设备名称“，保持测点的短描述入库。在满足用户对告警栏中的推送信息需求的时候，程序按照配置文件，拼接“区域”“运维班名称”“变电站名称”“电压等级”“间隔名称”“设备名称”“测点短描述”其中的几个元素，推动最终结果。在用户要求二次设备体现装置型号的情况，通过修改“设备名称”中信息，完成最终拼接描述的完整性。 |  | （待讨论，需要兼顾库长度、工程人员查库的可读性、标准点表的可读性）
| 厂站端描述 | 若有，则贴入
遥控 | 点号 | 十进制；在主站地址与站端网关的信息体起始相同的情况下，主站地址比站端的点号减1
| 设备名称 | 参照遥信、遥测中的该控点所对应的设备描述
| 主站端描述 | 设备名称+控点描述
| 对应遥信点描述 | 该遥控执行后，设备回传的作为控制结果核对的遥信点的描述（与遥信点的主站端描述保持一致）
| 遥信的点号 | 该遥信对应点的点号（待讨论，需要兼顾库长度、工程人员查库的可读性、标准点表的可读性） |  | （待讨论，需要兼顾库长度、工程人员查库的可读性、标准点表的可读性）
| 厂站端描述 | 若有，则贴入
遥调 | 点号 | 十进制；在主站地址与站端网关的信息体起始相同的情况下，主站地址比站端的点号减1
| 设备名称 | 参照遥信、遥测中的该控点所对应的设备描述
| 主站端描述 | 设备名称+控点描述
| 对应遥测点描述 | 该遥调执行后，设备回传的作为调节结果核对的遥测点的描述（与遥测点的主站端描述保持一致）
| 遥测的点号 | 该遥测对应点的点号（待讨论，需要兼顾库长度、工程人员查库的可读性、标准点表的可读性） |  | （待讨论，需要兼顾库长度、工程人员查库的可读性、标准点表的可读性）
| 厂站端描述 | 若有，则贴入
继电保护远方操作 | 定值区的遥调点号 | 十进制；在主站地址与站端网关的信息体起始相同的情况下，主站地址比站端的点号减1
| 间隔名称 | 与遥信、遥测中的设备名称保持一致
| 设备名称 | 与遥信、遥测中的设备名称保持一致
| 装置型号 | 按照实际进行填写
| 103链路地址 | 与远动定义的各个装置的定值区切换的103地址一致
| CPU号 | 与站端远动保持一致
| 组号 | 与站端远动保持一致
“设备名称”的命名基础
举例类别 | 间隔描述 | 设备名称 | 主站端描述 | 设备大类
线路保护 | 220kV南北Ⅱ回线 | 166开关 | 220kV南北Ⅱ回线166开关位置 | 交流开关
| 220kV南北2P05线 | 1663隔离刀闸 | 220kV南北Ⅱ回线1663隔离刀闸位置 | 交流刀闸
|  | 1661隔离刀闸 | 220kV南北Ⅱ回线1661隔离刀闸位置 | 交流刀闸
|  | 16630接地刀闸 | 220kV南北Ⅱ回线16630接地刀闸位置 | 接地刀闸
|  | 16610接地刀闸 | 220kV南北Ⅱ回线16610接地刀闸位置 | 接地刀闸
|  | 166开关GIS气室 | 220kV南北Ⅱ回线166开关GIS气室SF6气压低告警 | 辅助设备
|  | 166开关结构 | 220kV南北Ⅱ回线166开关结构弹簧未储能 | 辅助设备
| 右侧的设备名称要求不可重复；在设备名称中添加开关编号的前缀；若现场提出信息拼接的需求，会出现开关编号重复 | 控制回路 | 220kV南北Ⅱ回线控制回路断线 | 辅助设备
|  | A套保护（按照用户需求添加保护型号） | 220kV南北Ⅱ回线A套保护波距离Ⅰ段动作 | 二次设备 | 设备名称全局需要唯一，
|  | B套保护（按照用户需求添加保护型号） | 220kV南北Ⅱ回线B套保护波差动动作 | 二次设备
|  | 测控装置 | 220kV南北Ⅱ回线测控装置异常 | 二次设备
|  | 事故总 | 220kV南北Ⅱ回线事故总 | 二次设备
|  | 220kV南北Ⅱ回线 | 220kV南北Ⅱ回线无功功率 | 交流线段端点
|  | 220kV南北Ⅱ回线 | 220kV南北Ⅱ回线有功功率 | 交流线段端点
|  | 220kV南北Ⅱ回线 | 220kV南北Ⅱ回线A相电流 | 交流线段端点
主变 | #1主变 | #1主变本体 | #1主变油温 | 变压器绕组
|  |  | #1主变重瓦斯出口 | 变压器绕组
|  | #1主变冷却器 | #1主变冷却器全停（若分相采集，则归入下述的各个电压等级） | 变压器绕组
|  | #1主变 |  | 变压器绕组
#1主变220kV侧
#1主变110kV侧
#1主变35kV侧