## 封面
示例：《编号:110kV-洋湖变电站集控（YHJK）-2021-07》
示例：110千伏洋湖变电站集控信息表
编号:xxxkV-xxx变电站集控（xxJK）-20yy-编号
xxx千伏xxx变电站集控信息表
校核：
复审：
初审：
预审：
编制：
国网xxx供电公司
20xx年x月

## 点表管理
本站I区网关机厂家/型号/数量/IP地址 |  | 北京四方 | CSD-1321G4 | 2台 | 10.33.11.12 | 10.33.11.13
集控主站信息起始地址 | 遥信信息起始地址 | 1（十六进制）
| 遥测信息起始地址 | 4001（十六进制）
| 遥控信息起始地址 | 6001（十六进制）
| 遥信信息起始地址 | 6201（十六进制）
| 电度信息起始地址 | 6401（十六进制）
本次信号核对的主要内容： |  | xxxkV变电站接入集控
被替换监控信息表编号： |  | xxxkV-xxx站集控（YHJK）-2021-07
通信规约： |  | 104
本点表由xxxx调控中心/集控中心分类整理。
其他需说明的情况
点表全周期变更情况
序号 | 点表编号 | 变更原因 | 主要验收人员 | 归档时间 | 归档人
1 | 110kV-洋湖变电站集控（YHJK）-2021-06 | 增加继电保护远方操作信息 | xxx | 2021-06-02 | xxxx
2 | 110kV-洋湖变电站集控（YHJK）-2021-07 | 增加辅控网关机接入 | xxxx | 2021-07-13 | xxxx
3
4
5
6
7
8
9
10

## 测点变更登记表
xxx变电站集控信息测点变更登记表
序号 | 信息类型 | 信息名称 | 主站点号 | 更改内容 | 更改人 | 日期 | 接收人 | 日期 | 备注
1
2
3

## 遥信
点号 | 电压等级 | 间隔名称 | 设备名称 | 设备大类 | 信息分类 | 告警分级 | 量测类型 | 动作量词 | 信号类型 | 是否上光字牌 | 主站描述 | 厂站端描述
0 | 110kV | 公用间隔 | 全站事故总 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 事故总信号 | 事故总信号
1 | 110kV | 110kV高马一线 | 111开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 111开关 | 111开关
2 | 110kV | 110kV高马一线 | 111-4刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 111-4刀闸 | 111-4刀闸
3 | 110kV | 110kV高马一线 | 111-47接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 111-47地刀 | 111-47地刀
4 | 110kV | 110kV高马一线 | 111-2刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 111-2刀闸 | 111-2刀闸
5 | 110kV | 110kV高马一线 | 111-17接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 111-17地刀 | 111-17地刀
6 | 110kV | 110kV高马二线 | 112开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 112开关 | 112开关
7 | 110kV | 110kV高马二线 | 112-5刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 112-5刀闸 | 112-5刀闸
8 | 110kV | 110kV高马二线 | 112-57接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 112-57地刀 | 112-57地刀
9 | 110kV | 110kV高马二线 | 112-2刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 112-2刀闸 | 112-2刀闸
10 | 110kV | 110kV高马二线 | 112-17接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 112-17地刀 | 112-17地刀
11 | 110kV | 110kV145分段 | 145开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 145母联开关 | 145母联开关
12 | 110kV | 110kV145分段 | 145-5刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 145-5刀闸 | 145-5刀闸
13 | 110kV | 110kV145分段 | 145-57接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 145-57地刀 | 145-57地刀
14 | 110kV | 110kV145分段 | 145-4刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 145-4刀闸 | 145-4刀闸
15 | 110kV | 110kV145分段 | 145-47接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 145-47地刀 | 145-47地刀
16 | 110kV | 1号主变110kV侧 | 1-7刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 1-7刀闸 | 1-7刀闸
17 | 110kV | 1号主变110kV侧 | 101-0刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 101-0刀闸 | 101-0刀闸
18 | 110kV | 1号主变110kV侧 | 101-07刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 101-07刀闸 | 101-07刀闸
19 | 110kV | 1号主变110kV侧 | 4-7刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 4-7刀闸 | 4-7刀闸
20 | 35kV | 1号主变35kV侧 | 301开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 301开关 | 301开关
21 | 35kV | 1号主变35kV侧 | 301开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 301手车工作位置 | 301手车工作位置
22 | 35kV | 1号主变35kV侧 | 301-2刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 301-2刀闸 | 301-2刀闸
23 | 10kV | 1号主变10kV侧 | 201开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 201开关 | 201开关
24 | 10kV | 1号主变10kV侧 | 201开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 201手车工作位置 | 201手车工作位置
25 | 110kV | 2号主变110kV侧 | 2-7刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2-7刀闸 | 2-7刀闸
26 | 110kV | 2号主变110kV侧 | 102-0刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 102-0刀闸 | 102-0刀闸
27 | 110kV | 2号主变110kV侧 | 102-07刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 102-07刀闸 | 102-07刀闸
28 | 110kV | 2号主变110kV侧 | 5-7刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 5-7刀闸 | 5-7刀闸
29 | 35kV | 2号主变35kV侧 | 302开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 302开关 | 302开关
30 | 35kV | 2号主变35kV侧 | 302开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 302手车工作位置 | 302手车工作位置
31 | 35kV | 2号主变35kV侧 | 302-2刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 302-2刀闸 | 302-2刀闸
32 | 10kV | 2号主变10kV侧 | 202开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 202开关 | 202开关
33 | 10kV | 2号主变10kV侧 | 202开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 202手车工作位置 | 202手车工作位置
34 | 35kV | 35kV311备用线 | 311开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 311开关 | 311开关
35 | 35kV | 35kV311备用线 | 311-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 311-27地刀 | 311-27地刀
36 | 35kV | 35kV311备用线 | 311开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 311手车工作位置 | 311手车工作位置
37 | 35kV | 35kV313备用线 | 313开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 313开关 | 313开关
38 | 35kV | 35kV313备用线 | 313-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 313-27地刀 | 313-27地刀
39 | 35kV | 35kV313备用线 | 313开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 313手车工作位置 | 313手车工作位置
40 | 35kV | 35kV315备用线 | 315开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 315开关 | 315开关
41 | 35kV | 35kV315备用线 | 315-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 315-27地刀 | 315-27地刀
42 | 35kV | 35kV315备用线 | 315开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 315手车工作位置 | 315手车工作位置
43 | 35kV | 35kV马营线 | 317开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 317开关 | 317开关
44 | 35kV | 35kV马营线 | 317-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 317-27地刀 | 317-27地刀
45 | 35kV | 35kV马营线 | 317开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 317手车工作位置 | 317手车工作位置
46 | 35kV | 35kV马城线 | 312开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 312开关 | 312开关
47 | 35kV | 35kV马城线 | 312-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 312-27地刀 | 312-27地刀
48 | 35kV | 35kV马城线 | 312开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 312手车工作位置 | 312手车工作位置
49 | 35kV | 35kV314备用线 | 314开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 314开关 | 314开关
50 | 35kV | 35kV314备用线 | 314-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 314-27地刀 | 314-27地刀
51 | 35kV | 35kV314备用线 | 314开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 314手车工作位置 | 314手车工作位置
52 | 35kV | 35kV316备用线 | 316开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 316开关 | 316开关
53 | 35kV | 35kV316备用线 | 316-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 316-27地刀 | 316-27地刀
54 | 35kV | 35kV316备用线 | 316开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 316手车工作位置 | 316手车工作位置
55 | 35kV | 35kV318备用线 | 318开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 318开关 | 318开关
56 | 35kV | 35kV318备用线 | 318-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 318-27地刀 | 318-27地刀
57 | 35kV | 35kV318备用线 | 318开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 318手车工作位置 | 318手车工作位置
58 | 35kV | 35kV345分段 | 345开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 345母联开关 | 345母联开关
59 | 35kV | 35kV345分段 | 345开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 345手车工作位置 | 345手车工作位置
60 | 35kV | 35kV345分段 | 345-5刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 345-5刀闸 | 345-5刀闸
61 | 10kV | 10kV圈宏线 | 151开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 151负荷开关 | 151负荷开关
62 | 10kV | 10kV圈宏线 | 151-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 151-27地刀 | 151-27地刀
63 | 10kV | 10kV圈宏线 | 151开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 151手车工作位置 | 151手车工作位置
64 | 10kV | 10kV银海线 | 153开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 153负荷开关 | 153负荷开关
65 | 10kV | 10kV银海线 | 153-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 153-27地刀 | 153-27地刀
66 | 10kV | 10kV银海线 | 153开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 153手车工作位置 | 153手车工作位置
67 | 10kV | 10kV落垡线 | 155开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 155负荷开关 | 155负荷开关
68 | 10kV | 10kV落垡线 | 155-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 155-27地刀 | 155-27地刀
69 | 10kV | 10kV落垡线 | 155开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 155手车工作位置 | 155手车工作位置
70 | 10kV | 10kV157备用线 | 157开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 157负荷开关 | 157负荷开关
71 | 10kV | 10kV157备用线 | 157-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 157-27地刀 | 157-27地刀
72 | 10kV | 10kV157备用线 | 157开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 157手车工作位置 | 157手车工作位置
73 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 159开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 159负荷开关 | 159负荷开关
74 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 159-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 159-27地刀 | 159-27地刀
75 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 159开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 159手车工作位置 | 159手车工作位置
76 | 10kV | 10kV董标垡线 | 161开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 161负荷开关 | 161负荷开关
77 | 10kV | 10kV董标垡线 | 161-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 161-27地刀 | 161-27地刀
78 | 10kV | 10kV董标垡线 | 161开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 161手车工作位置 | 161手车工作位置
79 | 10kV | 10kV150接地变 | 150开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 150负荷开关 | 150负荷开关
80 | 10kV | 10kV150接地变 | 150-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 150-27地刀 | 150-27地刀
81 | 10kV | 10kV150接地变 | 150开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 150手车工作位置 | 150手车工作位置
82 | 10kV | 10kV165备用线 | 165开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 165负荷开关 | 165负荷开关
83 | 10kV | 10kV165备用线 | 165-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 165-27地刀 | 165-27地刀
84 | 10kV | 10kV165备用线 | 165开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 165手车工作位置 | 165手车工作位置
85 | 10kV | 10kV马圈东线 | 152开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 152负荷开关 | 152负荷开关
86 | 10kV | 10kV马圈东线 | 152-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 152-27地刀 | 152-27地刀
87 | 10kV | 10kV马圈东线 | 152开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 152手车工作位置 | 152手车工作位置
88 | 10kV | 10kV马圈西线 | 154开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 154负荷开关 | 154负荷开关
89 | 10kV | 10kV马圈西线 | 154-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 154-27地刀 | 154-27地刀
90 | 10kV | 10kV马圈西线 | 154开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 154手车工作位置 | 154手车工作位置
91 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 156开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 156负荷开关 | 156负荷开关
92 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 156-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 156-27地刀 | 156-27地刀
93 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 156开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 156手车工作位置 | 156手车工作位置
94 | 10kV | 10kV汇利线 | 158开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 158负荷开关 | 158负荷开关
95 | 10kV | 10kV汇利线 | 158-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 158-27地刀 | 158-27地刀
96 | 10kV | 10kV汇利线 | 158开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 158手车工作位置 | 158手车工作位置
97 | 10kV | 10kV162备用线 | 162开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 162负荷开关 | 162负荷开关
98 | 10kV | 10kV162备用线 | 162-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 162-27地刀 | 162-27地刀
99 | 10kV | 10kV162备用线 | 162开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 162手车工作位置 | 162手车工作位置
100 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 164开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 164负荷开关 | 164负荷开关
101 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 164-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 164-27地刀 | 164-27地刀
102 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 164开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 164手车工作位置 | 164手车工作位置
103 | 10kV | 10kV160接地变 | 160开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 160负荷开关 | 160负荷开关
104 | 10kV | 10kV160接地变 | 160-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 160-27地刀 | 160-27地刀
105 | 10kV | 10kV160接地变 | 160开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 160手车工作位置 | 160手车工作位置
106 | 10kV | 10kV168备用线 | 168开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 168负荷开关 | 168负荷开关
107 | 10kV | 10kV168备用线 | 168-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 168-27地刀 | 168-27地刀
108 | 10kV | 10kV168备用线 | 168开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 168手车工作位置 | 168手车工作位置
109 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2061电容器开关 | 2061电容器开关
110 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2061-27地刀 | 2061-27地刀
111 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2061手车工作位置 | 2061手车工作位置
112 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061-1刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2061-1刀闸 | 2061-1刀闸
113 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061-17接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2061-17地刀 | 2061-17地刀
114 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061-3刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2061-3刀闸 | 2061-3刀闸
115 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061-37接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2061-37地刀 | 2061-37地刀
116 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2062电容器开关 | 2062电容器开关
117 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2062-27地刀 | 2062-27地刀
118 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2062手车工作位置 | 2062手车工作位置
119 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062-1刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2062-1刀闸 | 2062-1刀闸
120 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062-17接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2062-17地刀 | 2062-17地刀
121 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062-3刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2062-3刀闸 | 2062-3刀闸
122 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062-37接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2062-37地刀 | 2062-37地刀
123 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2071电容器开关 | 2071电容器开关
124 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2071-27地刀 | 2071-27地刀
125 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2071手车工作位置 | 2071手车工作位置
126 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071-1刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2071-1刀闸 | 2071-1刀闸
127 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071-17接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2071-17地刀 | 2071-17地刀
128 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071-3刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2071-3刀闸 | 2071-3刀闸
129 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071-37接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2071-37地刀 | 2071-37地刀
130 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2072电容器开关 | 2072电容器开关
131 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072-27接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2072-27地刀 | 2072-27地刀
132 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2072手车工作位置 | 2072手车工作位置
133 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072-1刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2072-1刀闸 | 2072-1刀闸
134 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072-17接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2072-17地刀 | 2072-17地刀
135 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072-3刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2072-3刀闸 | 2072-3刀闸
136 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072-37接地刀闸 | 接地刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2072-37地刀 | 2072-37地刀
137 | 10kV | 10kV245分段 | 245开关 | 交流开关 | 变位 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 245母联开关 | 245母联开关
138 | 10kV | 10kV245分段 | 245开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 245手车工作位置 | 245手车工作位置
139 | 10kV | 10kV245分段 | 245-5手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 245-5母联刀闸 | 245-5母联刀闸
140 | 10kV | 10kV208站用变 | 208-0刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 208-0刀闸 | 208-0刀闸
141 | 10kV | 10kV209站用变 | 209-0开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 209-0手车工作位置 | 209-0手车工作位置
142 | 10kV | 10kV4母线 | 24-9PT开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 24-9PT手车工作位置 | 24-9PT手车工作位置
143 | 10kV | 10kV5母线 | 25-9PT开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 25-9PT手车工作位置 | 25-9PT手车工作位置
144 | 35kV | 35kV4母线 | 34-9PT开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 34-9PT手车工作位置 | 34-9PT手车工作位置
145 | 35kV | 35kV5母线 | 35-9PT开关手车 | 交流刀闸 | 告知 |  | 位置遥信 | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 35-9PT手车工作位置 | 35-9PT手车工作位置
146 | 110kV | 110kV高马一线 | 111开关机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 111机构箱远方/就地 | 111机构箱远方/就地
147 | 110kV | 110kV高马一线 | 111-2刀闸机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 111-2及-4机构箱远方/就地 | 111-2及-4机构箱远方/就地
148 | 110kV | 110kV高马二线 | 112开关机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 112机构箱远方/就地 | 112机构箱远方/就地
149 | 110kV | 110kV高马二线 | 112-2刀闸机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 112-2及-5机构箱远方/就地 | 112-2及-5机构箱远方/就地
150 | 110kV | 110kV145分段 | 145开关机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 145机构箱远方/就地 | 145机构箱远方/就地
151 | 110kV | 1号主变110kV侧 | 101-0刀闸机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 101-0机构箱远方/就地 | 101-0机构箱远方/就地
152 | 110kV | 2号主变110kV侧 | 102-0刀闸机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 102-0机构箱远方/就地 | 102-0机构箱远方/就地
153 | 110kV | 1号主变110kV侧 | 1-7刀闸机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 1-7机构箱远方/就地 | 1-7机构箱远方/就地
154 | 110kV | 2号主变110kV侧 | 2-7刀闸机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 2-7机构箱远方/就地 | 2-7机构箱远方/就地
155 | 110kV | 110kV高马一线 | 111测控 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 111测控屏远方/就地 | 111测控屏远方/就地
156 | 110kV | 110kV高马二线 | 112测控 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 112测控屏远方/就地 | 112测控屏远方/就地
157 | 35kV | 1号主变35kV侧 | 301测控 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 301测控屏远方/就地 | 301测控屏远方/就地
158 | 10kV | 1号主变10kV侧 | 201测控 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 201测控屏远方/就地 | 201测控屏远方/就地
159 | 35kV | 2号主变35kV侧 | 302测控 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 302测控屏远方/就地 | 302测控屏远方/就地
160 | 10kV | 2号主变10kV侧 | 202测控 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 202测控屏远方/就地 | 202测控屏远方/就地
161 | 110kV | 110kV145分段 | 145分段保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 145测控屏远方/就地 | 145测控屏远方/就地
162 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 345测控屏远方/就地 | 345测控屏远方/就地
163 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 245测控屏远方/就地 | 245测控屏远方/就地
164 | 110kV | 110kV高马一线 | 111开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 111-2电机保护空开跳闸 | 111-2电机保护空开跳闸
165 | 110kV | 110kV高马一线 | 111开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 111-2电机控制回路带电 | 111-2电机控制回路带电
166 | 110kV | 110kV高马一线 | 111开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 一般遥信 | 是 | 111-2及-17运行 | 111-2及-17运行
167 | 110kV | 110kV高马一线 | 111开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 一般遥信 | 是 | 111线路侧有电 | 111线路侧有电
168 | 110kV | 110kV高马一线 | 111开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 111-2控制回路保护空开跳闸 | 111-2控制回路保护空开跳闸
169 | 110kV | 110kV高马一线 | 111开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 111控制回路断线 | 111控制回路断线
170 | 110kV | 110kV高马一线 | 111开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 111加热照明空开保护跳闸 | 111加热照明空开保护跳闸
171 | 110kV | 110kV高马一线 | 111开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 111加热器故障 | 111加热器故障
172 | 110kV | 110kV高马一线 | 111开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 111SF6气体压力低报警 | 111SF6气体压力低报警
173 | 110kV | 110kV高马一线 | 111开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 111SF6气体压力低闭锁 | 111SF6气体压力低闭锁
174 | 110kV | 110kV高马一线 | 111开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 111弹簧未储能 | 111弹簧未储能
175 | 110kV | 110kV高马一线 | 111开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 111电机保护开关跳闸 | 111电机保护开关跳闸
176 | 110kV | 110kV高马一线 | 111开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 111-4电机保护空开跳闸 | 111-4电机保护空开跳闸
177 | 110kV | 110kV高马一线 | 111开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 111-4电机控制回路带电 | 111-4电机控制回路带电
178 | 110kV | 110kV高马一线 | 111开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 一般遥信 | 是 | 111-4及-47运行 | 111-4及-47运行
179 | 110kV | 110kV高马一线 | 111开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 111-4控制回路保护空开跳闸 | 111-4控制回路保护空开跳闸
180 | 110kV | 110kV高马二线 | 112开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 112-2电机保护空开跳闸 | 112-2电机保护空开跳闸
181 | 110kV | 110kV高马二线 | 112开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 112-2电机控制回路带电 | 112-2电机控制回路带电
182 | 110kV | 110kV高马二线 | 112开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 一般遥信 | 是 | 112-2及-17运行 | 112-2及-17运行
183 | 110kV | 110kV高马二线 | 112开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 一般遥信 | 是 | 112线路侧有电 | 112线路侧有电
184 | 110kV | 110kV高马二线 | 112开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 112-2控制回路保护空开跳闸 | 112-2控制回路保护空开跳闸
185 | 110kV | 110kV高马二线 | 112开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 112控制回路断线 | 112控制回路断线
186 | 110kV | 110kV高马二线 | 112开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 112加热照明空开保护跳闸 | 112加热照明空开保护跳闸
187 | 110kV | 110kV高马二线 | 112开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 112加热器故障 | 112加热器故障
188 | 110kV | 110kV高马二线 | 112开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 112SF6气体压力低报警 | 112SF6气体压力低报警
189 | 110kV | 110kV高马二线 | 112开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 112SF6气体压力低闭锁 | 112SF6气体压力低闭锁
190 | 110kV | 110kV高马二线 | 112开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 112弹簧未储能 | 112弹簧未储能
191 | 110kV | 110kV高马二线 | 112开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 112电机保护开关跳闸 | 112电机保护开关跳闸
192 | 110kV | 110kV高马二线 | 112开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 112-5电机保护空开跳闸 | 112-5电机保护空开跳闸
193 | 110kV | 110kV高马二线 | 112开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 112-5电机控制回路带电 | 112-5电机控制回路带电
194 | 110kV | 110kV高马二线 | 112开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 一般遥信 | 是 | 112-5及-57运行 | 112-5及-57运行
195 | 110kV | 110kV高马二线 | 112开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 112-5控制回路保护空开跳闸 | 112-5控制回路保护空开跳闸
196 | 110kV | 110kV145分段 | 145开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 145-5电机保护开关跳闸 | 145-5电机保护开关跳闸
197 | 110kV | 110kV145分段 | 145开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 145-5电机控制回路带电 | 145-5电机控制回路带电
198 | 110kV | 110kV145分段 | 145开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 一般遥信 | 是 | 145-5运行 | 145-5运行
199 | 110kV | 110kV145分段 | 145开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 145-5控制回路保护空开跳闸 | 145-5控制回路保护空开跳闸
200 | 110kV | 110kV145分段 | 145开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 145-4电机保护开关跳闸 | 145-4电机保护开关跳闸
201 | 110kV | 110kV145分段 | 145开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 145-4电机控制回路带电 | 145-4电机控制回路带电
202 | 110kV | 110kV145分段 | 145开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 一般遥信 | 是 | 145-4运行 | 145-4运行
203 | 110kV | 110kV145分段 | 145开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 145-4控制回路保护空开跳闸 | 145-4控制回路保护空开跳闸
204 | 110kV | 110kV145分段 | 145分段保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 110kV备自投145自投投入 | 110kV备自投145自投投入
205 | 110kV | 110kV145分段 | 145分段保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 110kV备自投145互投投入 | 110kV备自投145互投投入
206 | 110kV | 110kV145分段 | 145分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 110kV145备自投动作 | 110kV145备自投动作
207 | 110kV | 110kV145分段 | 145分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 110kV备投145自投跳电源1-111 | 110kV备投145自投跳电源1-111
208 | 110kV | 110kV145分段 | 145分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 110kV备投145自投跳电源2-112 | 110kV备投145自投跳电源2-112
209 | 110kV | 110kV145分段 | 145分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 110kV备投145自投合电源1-111 | 110kV备投145自投合电源1-111
210 | 110kV | 110kV145分段 | 145分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 110kV备投145自投合电源2-112 | 110kV备投145自投合电源2-112
211 | 110kV | 110kV145分段 | 145分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 110kV备投145自投合分段145 | 110kV备投145自投合分段145
212 | 110kV | 110kV145分段 | 145分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 110kV备投145过流加速动作 | 110kV备投145过流加速动作
213 | 110kV | 110kV145分段 | 145分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 110kV备投145装置报警 | 110kV备投145装置报警
214 | 110kV | 110kV145分段 | 145开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 110kV备投145弹簧未储能 | 110kV备投145弹簧未储能
215 | 110kV | 110kV145分段 | 145开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 110kV备投145控制回路断线 | 110kV备投145控制回路断线
216 | 110kV | 110kV145分段 | 145分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 110kV备投145自投总闭锁 | 110kV备投145自投总闭锁
217 | 110kV | 110kV145分段 | 145分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 110kV备投145I母PT断线 | 110kV备投145I母PT断线
218 | 110kV | 110kV145分段 | 145分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 110kV备投145II母PT断线 | 110kV备投145II母PT断线
219 | 110kV | 110kV145分段 | 145分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 110kV备投145自投方式1充电 | 110kV备投145自投方式1充电
220 | 110kV | 110kV145分段 | 145分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 110kV备投145自投方式2充电 | 110kV备投145自投方式2充电
221 | 110kV | 110kV145分段 | 145分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 110kV备投145自投方式3充电 | 110kV备投145自投方式3充电
222 | 110kV | 110kV145分段 | 145分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 110kV备投145自投方式4充电 | 110kV备投145自投方式4充电
223 | 110kV | 110kV145分段 | 145开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 110kV备投145加热照明空开跳闸 | 110kV备投145加热照明空开跳闸
224 | 110kV | 110kV145分段 | 145开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 110kV备投145加热器故障 | 110kV备投145加热器故障
225 | 110kV | 110kV145分段 | 145开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 145SF6压力低报警 | 145SF6压力低报警
226 | 110kV | 110kV145分段 | 145开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 145SF6压力低闭锁 | 145SF6压力低闭锁
227 | 110kV | 110kV145分段 | 145开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 145电机保护空开跳闸 | 145电机保护空开跳闸
228 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | #1主变保护I低压侧电压退出 | #1主变保护I低压侧电压退出
229 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | #1主变保护I中压侧电压退出 | #1主变保护I中压侧电压退出
230 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | #1主变保护I高压侧电压退出 | #1主变保护I高压侧电压退出
231 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护I差动速断 | #1主变保护I差动速断
232 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护I比率差动 | #1主变保护I比率差动
233 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护I高压侧过流I段第一时限 | #1主变保护I高压侧过流I段第一时限
234 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护I高压侧零序过流III段第一时限 | #1主变保护I高压侧零序过流III段第一时限
235 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护I高压侧零序过压第一时限 | #1主变保护I高压侧零序过压第一时限
236 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护I高压侧间隙零序过流第一时限 | #1主变保护I高压侧间隙零序过流第一时限
237 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护I高压侧过负荷I段 | #1主变保护I高压侧过负荷I段
238 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护I高压侧过载闭锁调压 | #1主变保护I高压侧过载闭锁调压
239 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护I中压侧过流I段第一时限 | #1主变保护I中压侧过流I段第一时限
240 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护I中压侧过负荷I段 | #1主变保护I中压侧过负荷I段
241 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护I低压侧过流I段第一时限 | #1主变保护I低压侧过流I段第一时限
242 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护I低压侧过流II段第一时限 | #1主变保护I低压侧过流II段第一时限
243 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护I低压侧过负荷 | #1主变保护I低压侧过负荷
244 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护I高压侧1支路TA异常 | #1主变保护I高压侧1支路TA异常
245 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护I高压侧2支路TA异常 | #1主变保护I高压侧2支路TA异常
246 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护I中压侧TA异常 | #1主变保护I中压侧TA异常
247 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护I低压侧TA异常 | #1主变保护I低压侧TA异常
248 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护I高压侧TV异常 | #1主变保护I高压侧TV异常
249 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护I中压侧TV异常 | #1主变保护I中压侧TV异常
250 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护I低压侧TV异常 | #1主变保护I低压侧TV异常
251 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护I高压侧复压启动 | #1主变保护I高压侧复压启动
252 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护I中压侧复压启动 | #1主变保护I中压侧复压启动
253 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护I低压侧复压启动 | #1主变保护I低压侧复压启动
254 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | #1主变保护II低压侧电压退出 | #1主变保护II低压侧电压退出
255 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | #1主变保护II中压侧电压退出 | #1主变保护II中压侧电压退出
256 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | #1主变保护II高压侧电压退出 | #1主变保护II高压侧电压退出
257 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护II差动速断 | #1主变保护II差动速断
258 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护II比率差动 | #1主变保护II比率差动
259 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护II高压侧过流I段第一时限 | #1主变保护II高压侧过流I段第一时限
260 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护II高压侧零序过流III段第一时限 | #1主变保护II高压侧零序过流III段第一时限
261 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护II高压侧零序过压第一时限 | #1主变保护II高压侧零序过压第一时限
262 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护II高压侧间隙零序过流第一时限 | #1主变保护II高压侧间隙零序过流第一时限
263 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护II高压侧过负荷I段 | #1主变保护II高压侧过负荷I段
264 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护II高压侧过载闭锁调压 | #1主变保护II高压侧过载闭锁调压
265 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护II中压侧过流I段第一时限 | #1主变保护II中压侧过流I段第一时限
266 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护II中压侧过负荷I段 | #1主变保护II中压侧过负荷I段
267 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护II低压侧过流I段第一时限 | #1主变保护II低压侧过流I段第一时限
268 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护II低压侧过流II段第一时限 | #1主变保护II低压侧过流II段第一时限
269 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护II低压侧过负荷 | #1主变保护II低压侧过负荷
270 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护II高压侧1支路TA异常 | #1主变保护II高压侧1支路TA异常
271 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护II高压侧2支路TA异常 | #1主变保护II高压侧2支路TA异常
272 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护II中压侧TA异常 | #1主变保护II中压侧TA异常
273 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护II低压侧TA异常 | #1主变保护II低压侧TA异常
274 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护II高压侧TV异常 | #1主变保护II高压侧TV异常
275 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护II中压侧TV异常 | #1主变保护II中压侧TV异常
276 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护II低压侧TV异常 | #1主变保护II低压侧TV异常
277 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护II高压侧复压启动 | #1主变保护II高压侧复压启动
278 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护II中压侧复压启动 | #1主变保护II中压侧复压启动
279 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护II低压侧复压启动 | #1主变保护II低压侧复压启动
280 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护I高后备动作 | #1主变保护I高后备动作
281 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护I中后备动作 | #1主变保护I中后备动作
282 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护I低后备动作 | #1主变保护I低后备动作
283 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护I装置报警 | #1主变保护I装置报警
284 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | #1主变本体油位低 | #1主变本体油位低
285 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | #1主变本体油位高 | #1主变本体油位高
286 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | #1主变有载油位低 | #1主变有载油位低
287 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | #1主变有载油位高 | #1主变有载油位高
288 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | #1主变本体轻瓦斯 | #1主变本体轻瓦斯
289 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | #1主变有载轻瓦斯 | #1主变有载轻瓦斯
290 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | #1主变本体重瓦斯 | #1主变本体重瓦斯
291 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | #1主变有载重瓦斯 | #1主变有载重瓦斯
292 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | #1主变压力释放 | #1主变压力释放
293 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | #1主变油温高 | #1主变油温高
294 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变本体测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | #1主变本体测控装置失电 | #1主变本体测控装置失电
295 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变本体测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变本体测控装置告警 | #1主变本体测控装置告警
296 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护I差动动作 | #1主变保护I差动动作
297 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护I装置闭锁 | #1主变保护I装置闭锁
298 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护II差动动作 | #1主变保护II差动动作
299 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护II装置闭锁 | #1主变保护II装置闭锁
300 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护II高后备动作 | #1主变保护II高后备动作
301 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护II中后备动作 | #1主变保护II中后备动作
302 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变保护II低后备动作 | #1主变保护II低后备动作
303 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变保护II装置报警 | #1主变保护II装置报警
304 | 35kV | 1号主变35kV侧 | 301开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 301储能电源跳闸 | 301储能电源跳闸
305 | 35kV | 1号主变35kV侧 | 301开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 301开关室加热器动作 | 301开关室加热器动作
306 | 35kV | 1号主变35kV侧 | 301开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 301电缆室加热器动作 | 301电缆室加热器动作
307 | 35kV | 1号主变35kV侧 | 301开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 301电缆室/开关室加热器故障 | 301电缆室/开关室加热器故障
308 | 35kV | 1号主变35kV侧 | 301开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 301弹簧未储能 | 301弹簧未储能
309 | 35kV | 1号主变35kV侧 | 301开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 301SF6压力低报警 | 301SF6压力低报警
310 | 35kV | 1号主变35kV侧 | 301开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 301SF6压力低闭锁 | 301SF6压力低闭锁
311 | 10kV | 1号主变10kV侧 | 201开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 201储能电源跳闸 | 201储能电源跳闸
312 | 10kV | 1号主变10kV侧 | 201开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 201电缆室/开关室加热器故障 | 201电缆室/开关室加热器故障
313 | 10kV | 1号主变10kV侧 | 201开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 201弹簧未储能 | 201弹簧未储能
314 | 35kV | 1号主变35kV侧 | 301开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 301控制回路断线 | 301控制回路断线
315 | 10kV | 1号主变10kV侧 | 201开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 201控制回路断线 | 201控制回路断线
316 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 1#变调压空开位置 | 1#变调压空开位置
317 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 1#滤油压差报警 | 1#滤油压差报警
318 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA复归/动作 | 一般遥信 | 是 | #1主变档位1 | #1主变档位1
319 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA复归/动作 | 一般遥信 | 是 | #1主变档位2 | #1主变档位2
320 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA复归/动作 | 一般遥信 | 是 | #1主变档位3 | #1主变档位3
321 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA复归/动作 | 一般遥信 | 是 | #1主变档位4 | #1主变档位4
322 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA复归/动作 | 一般遥信 | 是 | #1主变档位5 | #1主变档位5
323 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA复归/动作 | 一般遥信 | 是 | #1主变档位6 | #1主变档位6
324 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA复归/动作 | 一般遥信 | 是 | #1主变档位7 | #1主变档位7
325 | 110kV | 1号主变110kV侧 | 1号主变高压测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变测控装置1闭锁 | #1主变测控装置1闭锁
326 | 35kV | 1号主变35kV侧 | 1号主变中压测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变中压侧测控装置2闭锁 | #1主变中压侧测控装置2闭锁
327 | 10kV | 1号主变10kV侧 | 1号主变低压测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变测控装置3闭锁 | #1主变测控装置3闭锁
328 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变低周保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #1主变低周装置动作 | #1主变低周装置动作
329 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变低周保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #1主变低周装置闭锁 | #1主变低周装置闭锁
330 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变低周保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#低周装置异常 | 1#低周装置异常
331 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | #2主变保护I低压侧电压退出 | #2主变保护I低压侧电压退出
332 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | #2主变保护I中压侧电压退出 | #2主变保护I中压侧电压退出
333 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | #2主变保护I高压侧电压退出 | #2主变保护I高压侧电压退出
334 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护I差动速断 | #2主变保护I差动速断
335 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护I比率差动 | #2主变保护I比率差动
336 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护I高压侧过流I段第一时限 | #2主变保护I高压侧过流I段第一时限
337 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护I高压侧零序过流III段第一时限 | #2主变保护I高压侧零序过流III段第一时限
338 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护I高压侧零序过压第一时限 | #2主变保护I高压侧零序过压第一时限
339 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护I高压侧间隙零序过流第一时限 | #2主变保护I高压侧间隙零序过流第一时限
340 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护I高压侧过负荷I段 | #2主变保护I高压侧过负荷I段
341 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护I高压侧过载闭锁调压 | #2主变保护I高压侧过载闭锁调压
342 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护I中压侧过流I段第一时限 | #2主变保护I中压侧过流I段第一时限
343 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护I中压侧过负荷I段 | #2主变保护I中压侧过负荷I段
344 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护I低压侧过流I段第一时限 | #2主变保护I低压侧过流I段第一时限
345 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护I低压侧过流II段第一时限 | #2主变保护I低压侧过流II段第一时限
346 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护I低压侧过负荷 | #2主变保护I低压侧过负荷
347 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护I高压侧1支路TA异常 | #2主变保护I高压侧1支路TA异常
348 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护I高压侧2支路TA异常 | #2主变保护I高压侧2支路TA异常
349 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护I中压侧TA异常 | #2主变保护I中压侧TA异常
350 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护I低压侧TA异常 | #2主变保护I低压侧TA异常
351 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护I高压侧TV异常 | #2主变保护I高压侧TV异常
352 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护I中压侧TV异常 | #2主变保护I中压侧TV异常
353 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护I低压侧TV异常 | #2主变保护I低压侧TV异常
354 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护I高压侧复压启动 | #2主变保护I高压侧复压启动
355 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护I中压侧复压启动 | #2主变保护I中压侧复压启动
356 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护I低压侧复压启动 | #2主变保护I低压侧复压启动
357 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | #2主变保护II低压侧电压退出 | #2主变保护II低压侧电压退出
358 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | #2主变保护II中压侧电压退出 | #2主变保护II中压侧电压退出
359 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | #2主变保护II高压侧电压退出 | #2主变保护II高压侧电压退出
360 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护II差动速断 | #2主变保护II差动速断
361 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护II比率差动 | #2主变保护II比率差动
362 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护II高压侧过流I段第一时限 | #2主变保护II高压侧过流I段第一时限
363 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护II高压侧零序过流III段第一时限 | #2主变保护II高压侧零序过流III段第一时限
364 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护II高压侧零序过压第一时限 | #2主变保护II高压侧零序过压第一时限
365 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护II高压侧间隙零序过流第一时限 | #2主变保护II高压侧间隙零序过流第一时限
366 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护II高压侧过负荷I段 | #2主变保护II高压侧过负荷I段
367 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护II高压侧过载闭锁调压 | #2主变保护II高压侧过载闭锁调压
368 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护II中压侧过流I段第一时限 | #2主变保护II中压侧过流I段第一时限
369 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护II中压侧过负荷I段 | #2主变保护II中压侧过负荷I段
370 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护II低压侧过流I段第一时限 | #2主变保护II低压侧过流I段第一时限
371 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护II低压侧过流II段第一时限 | #2主变保护II低压侧过流II段第一时限
372 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护II低压侧过负荷 | #2主变保护II低压侧过负荷
373 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护II高压侧1支路TA异常 | #2主变保护II高压侧1支路TA异常
374 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护II高压侧2支路TA异常 | #2主变保护II高压侧2支路TA异常
375 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护II中压侧TA异常 | #2主变保护II中压侧TA异常
376 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护II低压侧TA异常 | #2主变保护II低压侧TA异常
377 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护II高压侧TV异常 | #2主变保护II高压侧TV异常
378 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护II中压侧TV异常 | #2主变保护II中压侧TV异常
379 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护II低压侧TV异常 | #2主变保护II低压侧TV异常
380 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护II高压侧复压启动 | #2主变保护II高压侧复压启动
381 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护II中压侧复压启动 | #2主变保护II中压侧复压启动
382 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护II低压侧复压启动 | #2主变保护II低压侧复压启动
383 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护I高后备动作 | #2主变保护I高后备动作
384 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护I中后备动作 | #2主变保护I中后备动作
385 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护I低后备动作 | #2主变保护I低后备动作
386 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护I装置报警 | #2主变保护I装置报警
387 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | #2主变本体油位异常 | #2主变本体油位异常
388 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | #2主变有载油位异常 | #2主变有载油位异常
391 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | #2主变本体轻瓦斯 | #2主变本体轻瓦斯
392 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | #2主变有载轻瓦斯 | #2主变有载轻瓦斯
393 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | #2主变本体重瓦斯 | #2主变本体重瓦斯
394 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | #2主变有载重瓦斯 | #2主变有载重瓦斯
395 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | #2主变压力释放 | #2主变压力释放
396 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | #2主变油温高 | #2主变油温高
397 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变本体测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | #2主变本体测控装置失电 | #2主变本体测控装置失电
398 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变本体测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变本体测控装置告警 | #2主变本体测控装置告警
399 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护I差动动作 | #2主变保护I差动动作
400 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护I装置闭锁 | #2主变保护I装置闭锁
401 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护II差动动作 | #2主变保护II差动动作
402 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护II装置闭锁 | #2主变保护II装置闭锁
403 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护II高后备动作 | #2主变保护II高后备动作
404 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护II中后备动作 | #2主变保护II中后备动作
405 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变保护II低后备动作 | #2主变保护II低后备动作
406 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变保护II装置报警 | #2主变保护II装置报警
407 | 35kV | 2号主变35kV侧 | 302开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 302储能电源跳闸 | 302储能电源跳闸
408 | 35kV | 2号主变35kV侧 | 302开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 302开关室加热器动作 | 302开关室加热器动作
409 | 35kV | 2号主变35kV侧 | 302开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 302电缆室加热器动作 | 302电缆室加热器动作
410 | 35kV | 2号主变35kV侧 | 302开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 302电缆室/开关室加热器故障 | 302电缆室/开关室加热器故障
411 | 35kV | 2号主变35kV侧 | 302开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 302弹簧未储能 | 302弹簧未储能
412 | 35kV | 2号主变35kV侧 | 302开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 302SF6压力低报警 | 302SF6压力低报警
413 | 35kV | 2号主变35kV侧 | 302开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 302SF6压力低闭锁 | 302SF6压力低闭锁
414 | 10kV | 2号主变10kV侧 | 202开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 202储能电源跳闸 | 202储能电源跳闸
415 | 10kV | 2号主变10kV侧 | 202开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 202电缆室/开关室加热器故障 | 202电缆室/开关室加热器故障
416 | 10kV | 2号主变10kV侧 | 202开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 202弹簧未储能 | 202弹簧未储能
417 | 35kV | 2号主变35kV侧 | 302开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 302控制回路断线 | 302控制回路断线
418 | 10kV | 2号主变10kV侧 | 202开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 202控制回路断线 | 202控制回路断线
419 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 2#变调压空开位置 | 2#变调压空开位置
420 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 2#滤油压差报警 | 2#滤油压差报警
421 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | #2主变档位1 | #2主变档位1
422 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | #2主变档位2 | #2主变档位2
423 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | #2主变档位3 | #2主变档位3
424 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | #2主变档位4 | #2主变档位4
425 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | #2主变档位5 | #2主变档位5
426 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | #2主变档位6 | #2主变档位6
427 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | #2主变档位7 | #2主变档位7
428 | 110kV | 2号主变110kV侧 | 2号主变高压测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变测控装置1闭锁 | #2主变测控装置1闭锁
429 | 35kV | 2号主变35kV侧 | 2号主变中压测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变测控装置2闭锁 | #2主变测控装置2闭锁
430 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变低周保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | #2主变低周装置动作 | #2主变低周装置动作
431 | 10kV | 2号主变10kV侧 | 2号主变低压测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变测控装置3闭锁 | #2主变测控装置3闭锁
432 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变低周保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | #2主变低周装置闭锁 | #2主变低周装置闭锁
433 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变低周保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#低周装置异常 | 2#低周装置异常
434 | 35kV | 35kV311备用线 | 311线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 311重合闸动作 | 311重合闸动作
435 | 35kV | 35kV311备用线 | 311线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 311过流Ⅰ段动作（速断） | 311过流Ⅰ段动作（速断）
436 | 35kV | 35kV311备用线 | 311线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 311过流Ⅱ段动作（过流） | 311过流Ⅱ段动作（过流）
437 | 35kV | 35kV311备用线 | 311线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 311过流加速动作 | 311过流加速动作
438 | 35kV | 35kV311备用线 | 311线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 311装置报警 | 311装置报警
439 | 35kV | 35kV311备用线 | 311线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 311PT断线 | 311PT断线
440 | 35kV | 35kV311备用线 | 311开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 311控制回路断线 | 311控制回路断线
441 | 35kV | 35kV311备用线 | 311线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 311过负荷报警 | 311过负荷报警
442 | 35kV | 35kV311备用线 | 311开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 311弹簧未储能 | 311弹簧未储能
443 | 35kV | 35kV311备用线 | 311线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 311测控屏远方/就地 | 311测控屏远方/就地
444 | 35kV | 35kV311备用线 | 311线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 311闭锁重合压板 | 311闭锁重合压板
445 | 35kV | 35kV311备用线 | 311线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 311信号复归开入 | 311信号复归开入
446 | 35kV | 35kV311备用线 | 311线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 311装置检修 | 311装置检修
447 | 35kV | 35kV311备用线 | 311开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 311储能电源跳闸 | 311储能电源跳闸
448 | 35kV | 35kV311备用线 | 311开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 311SF6压力低闭锁 | 311SF6压力低闭锁
449 | 35kV | 35kV311备用线 | 311开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 311SF6压力低报警 | 311SF6压力低报警
450 | 35kV | 35kV311备用线 | 311开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 311电缆室/开关室加热器故障 | 311电缆室/开关室加热器故障
451 | 35kV | 35kV311备用线 | 311线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 311网络通讯正常 | 311网络通讯正常
452 | 35kV | 35kV313备用线 | 313线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 313重合闸动作 | 313重合闸动作
453 | 35kV | 35kV313备用线 | 313线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 313过流Ⅰ段动作（速断） | 313过流Ⅰ段动作（速断）
454 | 35kV | 35kV313备用线 | 313线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 313过流Ⅱ段动作（过流） | 313过流Ⅱ段动作（过流）
455 | 35kV | 35kV313备用线 | 313线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 313过流加速动作 | 313过流加速动作
456 | 35kV | 35kV313备用线 | 313线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 313装置报警 | 313装置报警
457 | 35kV | 35kV313备用线 | 313线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 313PT断线 | 313PT断线
458 | 35kV | 35kV313备用线 | 313开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 313控制回路断线 | 313控制回路断线
459 | 35kV | 35kV313备用线 | 313线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 313过负荷报警 | 313过负荷报警
460 | 35kV | 35kV313备用线 | 313开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 313弹簧未储能 | 313弹簧未储能
461 | 35kV | 35kV313备用线 | 313线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 313测控屏远方/就地 | 313测控屏远方/就地
462 | 35kV | 35kV313备用线 | 313线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 313闭锁重合压板 | 313闭锁重合压板
463 | 35kV | 35kV313备用线 | 313线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 313信号复归开入 | 313信号复归开入
464 | 35kV | 35kV313备用线 | 313线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 313装置检修 | 313装置检修
465 | 35kV | 35kV313备用线 | 313开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 313储能电源跳闸 | 313储能电源跳闸
466 | 35kV | 35kV313备用线 | 313开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 313SF6压力低闭锁 | 313SF6压力低闭锁
467 | 35kV | 35kV313备用线 | 313开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 313SF6压力低报警 | 313SF6压力低报警
468 | 35kV | 35kV313备用线 | 313开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 313电缆室/开关室加热器故障 | 313电缆室/开关室加热器故障
469 | 35kV | 35kV313备用线 | 313线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 313网络通讯正常 | 313网络通讯正常
470 | 35kV | 35kV315备用线 | 315线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 315重合闸动作 | 315重合闸动作
471 | 35kV | 35kV315备用线 | 315线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 315过流Ⅰ段动作（速断） | 315过流Ⅰ段动作（速断）
472 | 35kV | 35kV315备用线 | 315线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 315过流Ⅱ段动作（过流） | 315过流Ⅱ段动作（过流）
473 | 35kV | 35kV315备用线 | 315线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 315过流加速动作 | 315过流加速动作
474 | 35kV | 35kV315备用线 | 315线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 315装置报警 | 315装置报警
475 | 35kV | 35kV315备用线 | 315线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 315PT断线 | 315PT断线
476 | 35kV | 35kV315备用线 | 315开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 315控制回路断线 | 315控制回路断线
477 | 35kV | 35kV315备用线 | 315线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 315过负荷报警 | 315过负荷报警
478 | 35kV | 35kV315备用线 | 315开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 315弹簧未储能 | 315弹簧未储能
479 | 35kV | 35kV315备用线 | 315线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 315测控屏远方/就地 | 315测控屏远方/就地
480 | 35kV | 35kV315备用线 | 315线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 315闭锁重合压板 | 315闭锁重合压板
481 | 35kV | 35kV315备用线 | 315线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 315信号复归开入 | 315信号复归开入
482 | 35kV | 35kV315备用线 | 315线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 315装置检修 | 315装置检修
483 | 35kV | 35kV315备用线 | 315开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 315储能电源跳闸 | 315储能电源跳闸
484 | 35kV | 35kV315备用线 | 315开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 315SF6压力低闭锁 | 315SF6压力低闭锁
485 | 35kV | 35kV315备用线 | 315开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 315SF6压力低报警 | 315SF6压力低报警
486 | 35kV | 35kV315备用线 | 315开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 315电缆室/开关室加热器故障 | 315电缆室/开关室加热器故障
487 | 35kV | 35kV315备用线 | 315线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 315网络通讯正常 | 315网络通讯正常
488 | 35kV | 35kV马营线 | 317线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 317重合闸动作 | 317重合闸动作
489 | 35kV | 35kV马营线 | 317线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 317过流Ⅰ段动作（速断） | 317过流Ⅰ段动作（速断）
490 | 35kV | 35kV马营线 | 317线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 317过流Ⅱ段动作（过流） | 317过流Ⅱ段动作（过流）
491 | 35kV | 35kV马营线 | 317线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 317过流加速动作 | 317过流加速动作
492 | 35kV | 35kV马营线 | 317线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 317装置报警 | 317装置报警
493 | 35kV | 35kV马营线 | 317线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 317PT断线 | 317PT断线
494 | 35kV | 35kV马营线 | 317开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 317控制回路断线 | 317控制回路断线
495 | 35kV | 35kV马营线 | 317线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 317过负荷报警 | 317过负荷报警
496 | 35kV | 35kV马营线 | 317开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 317弹簧未储能 | 317弹簧未储能
497 | 35kV | 35kV马营线 | 317线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 317测控屏远方/就地 | 317测控屏远方/就地
498 | 35kV | 35kV马营线 | 317线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 317闭锁重合压板 | 317闭锁重合压板
499 | 35kV | 35kV马营线 | 317线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 317信号复归开入 | 317信号复归开入
500 | 35kV | 35kV马营线 | 317线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 317装置检修 | 317装置检修
501 | 35kV | 35kV马营线 | 317开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 317储能电源跳闸 | 317储能电源跳闸
502 | 35kV | 35kV马营线 | 317开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 317SF6压力低闭锁 | 317SF6压力低闭锁
503 | 35kV | 35kV马营线 | 317开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 317SF6压力低报警 | 317SF6压力低报警
504 | 35kV | 35kV马营线 | 317开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 317电缆室/开关室加热器故障 | 317电缆室/开关室加热器故障
505 | 35kV | 35kV马营线 | 317线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 317网络通讯正常 | 317网络通讯正常
506 | 35kV | 35kV马城线 | 312线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 312重合闸动作 | 312重合闸动作
507 | 35kV | 35kV马城线 | 312线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 312过流Ⅰ段动作（速断） | 312过流Ⅰ段动作（速断）
508 | 35kV | 35kV马城线 | 312线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 312过流Ⅱ段动作（过流） | 312过流Ⅱ段动作（过流）
509 | 35kV | 35kV马城线 | 312线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 312过流加速动作 | 312过流加速动作
510 | 35kV | 35kV马城线 | 312线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 312装置报警 | 312装置报警
511 | 35kV | 35kV马城线 | 312线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 312PT断线 | 312PT断线
512 | 35kV | 35kV马城线 | 312开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 312控制回路断线 | 312控制回路断线
513 | 35kV | 35kV马城线 | 312线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 312过负荷报警 | 312过负荷报警
514 | 35kV | 35kV马城线 | 312开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 312弹簧未储能 | 312弹簧未储能
515 | 35kV | 35kV马城线 | 312线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 312测控屏远方/就地 | 312测控屏远方/就地
516 | 35kV | 35kV马城线 | 312线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 312闭锁重合压板 | 312闭锁重合压板
517 | 35kV | 35kV马城线 | 312线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 312信号复归开入 | 312信号复归开入
518 | 35kV | 35kV马城线 | 312线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 312装置检修 | 312装置检修
519 | 35kV | 35kV马城线 | 312开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 312储能电源跳闸 | 312储能电源跳闸
520 | 35kV | 35kV马城线 | 312开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 312SF6压力低闭锁 | 312SF6压力低闭锁
521 | 35kV | 35kV马城线 | 312开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 312SF6压力低报警 | 312SF6压力低报警
522 | 35kV | 35kV马城线 | 312开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 312电缆室/开关室加热器故障 | 312电缆室/开关室加热器故障
523 | 35kV | 35kV马城线 | 312线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 312网络通讯正常 | 312网络通讯正常
524 | 35kV | 35kV314备用线 | 314线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 314重合闸动作 | 314重合闸动作
525 | 35kV | 35kV314备用线 | 314线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 314过流Ⅰ段动作（速断） | 314过流Ⅰ段动作（速断）
526 | 35kV | 35kV314备用线 | 314线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 314过流Ⅱ段动作（过流） | 314过流Ⅱ段动作（过流）
527 | 35kV | 35kV314备用线 | 314线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 314过流加速动作 | 314过流加速动作
528 | 35kV | 35kV314备用线 | 314线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 314装置报警 | 314装置报警
529 | 35kV | 35kV314备用线 | 314线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 314PT断线 | 314PT断线
530 | 35kV | 35kV314备用线 | 314开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 314控制回路断线 | 314控制回路断线
531 | 35kV | 35kV314备用线 | 314线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 314过负荷报警 | 314过负荷报警
532 | 35kV | 35kV314备用线 | 314开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 314弹簧未储能 | 314弹簧未储能
533 | 35kV | 35kV314备用线 | 314线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 314测控屏远方/就地 | 314测控屏远方/就地
534 | 35kV | 35kV314备用线 | 314线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 314闭锁重合压板 | 314闭锁重合压板
535 | 35kV | 35kV314备用线 | 314线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 314信号复归开入 | 314信号复归开入
536 | 35kV | 35kV314备用线 | 314线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 314装置检修 | 314装置检修
537 | 35kV | 35kV314备用线 | 314开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 314储能电源跳闸 | 314储能电源跳闸
538 | 35kV | 35kV314备用线 | 314开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 314SF6压力低闭锁 | 314SF6压力低闭锁
539 | 35kV | 35kV314备用线 | 314开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 314SF6压力低报警 | 314SF6压力低报警
540 | 35kV | 35kV314备用线 | 314开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 314电缆室/开关室加热器故障 | 314电缆室/开关室加热器故障
541 | 35kV | 35kV314备用线 | 314线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 314网络通讯正常 | 314网络通讯正常
542 | 35kV | 35kV316备用线 | 316线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 316重合闸动作 | 316重合闸动作
543 | 35kV | 35kV316备用线 | 316线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 316过流Ⅰ段动作（速断） | 316过流Ⅰ段动作（速断）
544 | 35kV | 35kV316备用线 | 316线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 316过流Ⅱ段动作（过流） | 316过流Ⅱ段动作（过流）
545 | 35kV | 35kV316备用线 | 316线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 316过流加速动作 | 316过流加速动作
546 | 35kV | 35kV316备用线 | 316线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 316装置报警 | 316装置报警
547 | 35kV | 35kV316备用线 | 316线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 316PT断线 | 316PT断线
548 | 35kV | 35kV316备用线 | 316开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 316控制回路断线 | 316控制回路断线
549 | 35kV | 35kV316备用线 | 316线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 316过负荷报警 | 316过负荷报警
550 | 35kV | 35kV316备用线 | 316开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 316弹簧未储能 | 316弹簧未储能
551 | 35kV | 35kV316备用线 | 316线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 316测控屏远方/就地 | 316测控屏远方/就地
552 | 35kV | 35kV316备用线 | 316线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 316闭锁重合压板 | 316闭锁重合压板
553 | 35kV | 35kV316备用线 | 316线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 316信号复归开入 | 316信号复归开入
554 | 35kV | 35kV316备用线 | 316线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 316装置检修 | 316装置检修
555 | 35kV | 35kV316备用线 | 316开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 316储能电源跳闸 | 316储能电源跳闸
556 | 35kV | 35kV316备用线 | 316开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 316SF6压力低闭锁 | 316SF6压力低闭锁
557 | 35kV | 35kV316备用线 | 316开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 316SF6压力低报警 | 316SF6压力低报警
558 | 35kV | 35kV316备用线 | 316开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 316电缆室/开关室加热器故障 | 316电缆室/开关室加热器故障
559 | 35kV | 35kV316备用线 | 316线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 316网络通讯正常 | 316网络通讯正常
560 | 35kV | 35kV318备用线 | 318线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 318重合闸动作 | 318重合闸动作
561 | 35kV | 35kV318备用线 | 318线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 318过流Ⅰ段动作（速断） | 318过流Ⅰ段动作（速断）
562 | 35kV | 35kV318备用线 | 318线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 318过流Ⅱ段动作（过流） | 318过流Ⅱ段动作（过流）
563 | 35kV | 35kV318备用线 | 318线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 318过流加速动作 | 318过流加速动作
564 | 35kV | 35kV318备用线 | 318线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 318装置报警 | 318装置报警
565 | 35kV | 35kV318备用线 | 318线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 318PT断线 | 318PT断线
566 | 35kV | 35kV318备用线 | 318开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 318控制回路断线 | 318控制回路断线
567 | 35kV | 35kV318备用线 | 318线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 318过负荷报警 | 318过负荷报警
568 | 35kV | 35kV318备用线 | 318开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 318弹簧未储能 | 318弹簧未储能
569 | 35kV | 35kV318备用线 | 318线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 318测控屏远方/就地 | 318测控屏远方/就地
570 | 35kV | 35kV318备用线 | 318线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 318闭锁重合压板 | 318闭锁重合压板
571 | 35kV | 35kV318备用线 | 318线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 318信号复归开入 | 318信号复归开入
572 | 35kV | 35kV318备用线 | 318线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 318装置检修 | 318装置检修
573 | 35kV | 35kV318备用线 | 318开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 318储能电源跳闸 | 318储能电源跳闸
574 | 35kV | 35kV318备用线 | 318开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 318SF6压力低闭锁 | 318SF6压力低闭锁
575 | 35kV | 35kV318备用线 | 318开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 318SF6压力低报警 | 318SF6压力低报警
576 | 35kV | 35kV318备用线 | 318开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 318电缆室/开关室加热器故障 | 318电缆室/开关室加热器故障
577 | 35kV | 35kV318备用线 | 318线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 318网络通讯正常 | 318网络通讯正常
578 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 35kV备自投345自投投入 | 35kV备自投345自投投入
579 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 35kV345备自投动作 | 35kV345备自投动作
580 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 35kV备投345自投跳电源1-301 | 35kV备投345自投跳电源1-301
581 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 35kV备投345自投跳电源2-302 | 35kV备投345自投跳电源2-302
582 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 35kV备投345自投合分段345 | 35kV备投345自投合分段345
583 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 35kV备投345充电保护动作 | 35kV备投345充电保护动作
584 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 35kV备投345装置报警 | 35kV备投345装置报警
585 | 35kV | 35kV345分段 | 345开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 35kV备投345弹簧未储能 | 35kV备投345弹簧未储能
586 | 35kV | 35kV345分段 | 345开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 35kV备投345控制回路断线 | 35kV备投345控制回路断线
587 | 35kV | 35kV345分段 | 345开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 35kV备投345自投总闭锁 | 35kV备投345自投总闭锁
588 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 35kV备投345I母PT断线 | 35kV备投345I母PT断线
589 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 35kV备投345II母PT断线 | 35kV备投345II母PT断线
590 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 35kV备投345自投方式3充电 | 35kV备投345自投方式3充电
591 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 35kV备投345自投方式4充电 | 35kV备投345自投方式4充电
592 | 35kV | 35kV345分段 | 345开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 345开关SF6压力低报警 | 345开关SF6压力低报警
593 | 35kV | 35kV345分段 | 345开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 345开关SF6压力低闭锁 | 345开关SF6压力低闭锁
594 | 35kV | 35kV345分段 | 345开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 345储能电源跳闸 | 345储能电源跳闸
595 | 35kV | 35kV345分段 | 345开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 345开关室加热器动作 | 345开关室加热器动作
596 | 35kV | 35kV345分段 | 345开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 345电缆室加热器动作 | 345电缆室加热器动作
597 | 35kV | 35kV345分段 | 345开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 345开关室/电缆室加热器故障 | 345开关室/电缆室加热器故障
598 | 35kV | 35kV4母线 | 35kV4母线保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 35kV4母母差过流一段动作 | 35kV4母母差过流一段动作
599 | 35kV | 35kV4母线 | 35kV4母线保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 35kV4母母差过流二段动作 | 35kV4母母差过流二段动作
600 | 35kV | 35kV4母线 | 35kV4母线保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 35kV4母母差复压闭锁过流保护投入 | 35kV4母母差复压闭锁过流保护投入
601 | 35kV | 35kV4母线 | 35kV4母线保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 35kV4母母差外部闭锁母差开入 | 35kV4母母差外部闭锁母差开入
602 | 35kV | 35kV4母线 | 35kV4母线保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 35kV4母母差信号复归开入 | 35kV4母母差信号复归开入
603 | 35kV | 35kV4母线 | 35kV4母线保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 35kV4母母差网络通讯正常 | 35kV4母母差网络通讯正常
604 | 35kV | 35kV5母线 | 35kV5母线保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 35kV5母母差过流一段动作 | 35kV5母母差过流一段动作
605 | 35kV | 35kV5母线 | 35kV5母线保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 35kV5母母差过流二段动作 | 35kV5母母差过流二段动作
606 | 35kV | 35kV5母线 | 35kV5母线保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 35kV5母母差复压闭锁过流保护投入 | 35kV5母母差复压闭锁过流保护投入
607 | 35kV | 35kV5母线 | 35kV5母线保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 35kV5母母差外部闭锁母差开入 | 35kV5母母差外部闭锁母差开入
608 | 35kV | 35kV5母线 | 35kV5母线保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 35kV5母母差信号复归开入 | 35kV5母母差信号复归开入
609 | 35kV | 35kV5母线 | 35kV5母线保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 35kV5母母差网络通讯正常 | 35kV5母母差网络通讯正常
610 | 10kV | 10kV圈宏线 | 151线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 151重合闸动作 | 151重合闸动作
611 | 10kV | 10kV圈宏线 | 151线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 151过流Ⅰ段动作（速断） | 151过流Ⅰ段动作（速断）
612 | 10kV | 10kV圈宏线 | 151线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 151过流Ⅱ段动作（过流） | 151过流Ⅱ段动作（过流）
613 | 10kV | 10kV圈宏线 | 151线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 151装置报警 | 151装置报警
614 | 10kV | 10kV圈宏线 | 151开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 151控制回路断线 | 151控制回路断线
615 | 10kV | 10kV圈宏线 | 151线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 151过负荷报警 | 151过负荷报警
616 | 10kV | 10kV圈宏线 | 151开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 151弹簧未储能 | 151弹簧未储能
617 | 10kV | 10kV圈宏线 | 151线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 151测控屏远方/就地 | 151测控屏远方/就地
618 | 10kV | 10kV圈宏线 | 151线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 151闭锁重合压板 | 151闭锁重合压板
619 | 10kV | 10kV圈宏线 | 151线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 151信号复归开入 | 151信号复归开入
620 | 10kV | 10kV圈宏线 | 151线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 151装置检修 | 151装置检修
621 | 10kV | 10kV圈宏线 | 151开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 151储能电源跳闸 | 151储能电源跳闸
622 | 10kV | 10kV圈宏线 | 151开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 151电缆室/开关室加热器故障 | 151电缆室/开关室加热器故障
623 | 10kV | 10kV圈宏线 | 151线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 151网络通讯正常 | 151网络通讯正常
624 | 10kV | 10kV银海线 | 153线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 153重合闸动作 | 153重合闸动作
625 | 10kV | 10kV银海线 | 153线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 153过流Ⅰ段动作（速断） | 153过流Ⅰ段动作（速断）
626 | 10kV | 10kV银海线 | 153线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 153过流Ⅱ段动作（过流） | 153过流Ⅱ段动作（过流）
627 | 10kV | 10kV银海线 | 153线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 153装置报警 | 153装置报警
628 | 10kV | 10kV银海线 | 153开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 153控制回路断线 | 153控制回路断线
629 | 10kV | 10kV银海线 | 153线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 153过负荷报警 | 153过负荷报警
630 | 10kV | 10kV银海线 | 153开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 153弹簧未储能 | 153弹簧未储能
631 | 10kV | 10kV银海线 | 153线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 153测控屏远方/就地 | 153测控屏远方/就地
632 | 10kV | 10kV银海线 | 153线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 153闭锁重合压板 | 153闭锁重合压板
633 | 10kV | 10kV银海线 | 153线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 153信号复归开入 | 153信号复归开入
634 | 10kV | 10kV银海线 | 153线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 153装置检修 | 153装置检修
635 | 10kV | 10kV银海线 | 153开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 153储能电源跳闸 | 153储能电源跳闸
636 | 10kV | 10kV银海线 | 153开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 153电缆室/开关室加热器故障 | 153电缆室/开关室加热器故障
637 | 10kV | 10kV银海线 | 153线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 153网络通讯正常 | 153网络通讯正常
638 | 10kV | 10kV落垡线 | 155线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 155重合闸动作 | 155重合闸动作
639 | 10kV | 10kV落垡线 | 155线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 155过流Ⅰ段动作（速断） | 155过流Ⅰ段动作（速断）
640 | 10kV | 10kV落垡线 | 155线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 155过流Ⅱ段动作（过流） | 155过流Ⅱ段动作（过流）
641 | 10kV | 10kV落垡线 | 155线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 155装置报警 | 155装置报警
642 | 10kV | 10kV落垡线 | 155开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 155控制回路断线 | 155控制回路断线
643 | 10kV | 10kV落垡线 | 155线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 155过负荷报警 | 155过负荷报警
644 | 10kV | 10kV落垡线 | 155开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 155弹簧未储能 | 155弹簧未储能
645 | 10kV | 10kV落垡线 | 155线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 155测控屏远方/就地 | 155测控屏远方/就地
646 | 10kV | 10kV落垡线 | 155线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 155闭锁重合压板 | 155闭锁重合压板
647 | 10kV | 10kV落垡线 | 155线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 155信号复归开入 | 155信号复归开入
648 | 10kV | 10kV落垡线 | 155线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 155装置检修 | 155装置检修
649 | 10kV | 10kV落垡线 | 155开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 155储能电源跳闸 | 155储能电源跳闸
650 | 10kV | 10kV落垡线 | 155开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 155电缆室/开关室加热器故障 | 155电缆室/开关室加热器故障
651 | 10kV | 10kV落垡线 | 155线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 155网络通讯正常 | 155网络通讯正常
652 | 10kV | 10kV157备用线 | 157线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 157重合闸动作 | 157重合闸动作
653 | 10kV | 10kV157备用线 | 157线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 157过流Ⅰ段动作（速断） | 157过流Ⅰ段动作（速断）
654 | 10kV | 10kV157备用线 | 157线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 157过流Ⅱ段动作（过流） | 157过流Ⅱ段动作（过流）
655 | 10kV | 10kV157备用线 | 157线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 157装置报警 | 157装置报警
656 | 10kV | 10kV157备用线 | 157开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 157控制回路断线 | 157控制回路断线
657 | 10kV | 10kV157备用线 | 157线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 157过负荷报警 | 157过负荷报警
658 | 10kV | 10kV157备用线 | 157开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 157弹簧未储能 | 157弹簧未储能
659 | 10kV | 10kV157备用线 | 157线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 157测控屏远方/就地 | 157测控屏远方/就地
660 | 10kV | 10kV157备用线 | 157线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 157闭锁重合压板 | 157闭锁重合压板
661 | 10kV | 10kV157备用线 | 157线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 157信号复归开入 | 157信号复归开入
662 | 10kV | 10kV157备用线 | 157线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 157装置检修 | 157装置检修
663 | 10kV | 10kV157备用线 | 157开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 157储能电源跳闸 | 157储能电源跳闸
664 | 10kV | 10kV157备用线 | 157开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 157电缆室/开关室加热器故障 | 157电缆室/开关室加热器故障
665 | 10kV | 10kV157备用线 | 157线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 157网络通讯正常 | 157网络通讯正常
666 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 159线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 159重合闸动作 | 159重合闸动作
667 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 159线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 159过流Ⅰ段动作（速断） | 159过流Ⅰ段动作（速断）
668 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 159线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 159过流Ⅱ段动作（过流） | 159过流Ⅱ段动作（过流）
669 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 159线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 159装置报警 | 159装置报警
670 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 159开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 159控制回路断线 | 159控制回路断线
671 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 159线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 159过负荷报警 | 159过负荷报警
672 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 159开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 159弹簧未储能 | 159弹簧未储能
673 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 159线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 159测控屏远方/就地 | 159测控屏远方/就地
674 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 159线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 159闭锁重合压板 | 159闭锁重合压板
675 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 159线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 159信号复归开入 | 159信号复归开入
676 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 159线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 159装置检修 | 159装置检修
677 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 159开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 159储能电源跳闸 | 159储能电源跳闸
678 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 159开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 159电缆室/开关室加热器故障 | 159电缆室/开关室加热器故障
679 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 159线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 159网络通讯正常 | 159网络通讯正常
680 | 10kV | 10kV董标垡线 | 161线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 161重合闸动作 | 161重合闸动作
681 | 10kV | 10kV董标垡线 | 161线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 161过流Ⅰ段动作（速断） | 161过流Ⅰ段动作（速断）
682 | 10kV | 10kV董标垡线 | 161线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 161过流Ⅱ段动作（过流） | 161过流Ⅱ段动作（过流）
683 | 10kV | 10kV董标垡线 | 161线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 161装置报警 | 161装置报警
684 | 10kV | 10kV董标垡线 | 161开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 161控制回路断线 | 161控制回路断线
685 | 10kV | 10kV董标垡线 | 161线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 161过负荷报警 | 161过负荷报警
686 | 10kV | 10kV董标垡线 | 161开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 161弹簧未储能 | 161弹簧未储能
687 | 10kV | 10kV董标垡线 | 161线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 161测控屏远方/就地 | 161测控屏远方/就地
688 | 10kV | 10kV董标垡线 | 161线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 161闭锁重合压板 | 161闭锁重合压板
689 | 10kV | 10kV董标垡线 | 161线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 161信号复归开入 | 161信号复归开入
690 | 10kV | 10kV董标垡线 | 161线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 161装置检修 | 161装置检修
691 | 10kV | 10kV董标垡线 | 161开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 161储能电源跳闸 | 161储能电源跳闸
692 | 10kV | 10kV董标垡线 | 161开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 161电缆室/开关室加热器故障 | 161电缆室/开关室加热器故障
693 | 10kV | 10kV董标垡线 | 161线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 161网络通讯正常 | 161网络通讯正常
694 | 10kV | 10kV150接地变 | 150接地变保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 150重合闸动作 | 150重合闸动作
695 | 10kV | 10kV150接地变 | 150接地变保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 150过流Ⅰ段动作（速断） | 150过流Ⅰ段动作（速断）
696 | 10kV | 10kV150接地变 | 150接地变保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 150过流Ⅱ段动作（过流） | 150过流Ⅱ段动作（过流）
697 | 10kV | 10kV150接地变 | 150接地变保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 150装置报警 | 150装置报警
698 | 10kV | 10kV150接地变 | 150开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 150控制回路断线 | 150控制回路断线
699 | 10kV | 10kV150接地变 | 150接地变保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 150过负荷报警 | 150过负荷报警
700 | 10kV | 10kV150接地变 | 150开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 150弹簧未储能 | 150弹簧未储能
701 | 10kV | 10kV150接地变 | 150接地变保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 150测控屏远方/就地 | 150测控屏远方/就地
702 | 10kV | 10kV150接地变 | 150接地变保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 150闭锁重合压板 | 150闭锁重合压板
703 | 10kV | 10kV150接地变 | 150接地变保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 150信号复归开入 | 150信号复归开入
704 | 10kV | 10kV150接地变 | 150接地变保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 150装置检修 | 150装置检修
705 | 10kV | 10kV150接地变 | 150开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 150储能电源跳闸 | 150储能电源跳闸
706 | 10kV | 10kV150接地变 | 150开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 150电缆室/开关室加热器故障 | 150电缆室/开关室加热器故障
707 | 10kV | 10kV150接地变 | 150接地变保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 150网络通讯正常 | 150网络通讯正常
708 | 10kV | 10kV165备用线 | 165线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 165重合闸动作 | 165重合闸动作
709 | 10kV | 10kV165备用线 | 165线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 165过流Ⅰ段动作（速断） | 165过流Ⅰ段动作（速断）
710 | 10kV | 10kV165备用线 | 165线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 165过流Ⅱ段动作（过流） | 165过流Ⅱ段动作（过流）
711 | 10kV | 10kV165备用线 | 165线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 165装置报警 | 165装置报警
712 | 10kV | 10kV165备用线 | 165开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 165控制回路断线 | 165控制回路断线
713 | 10kV | 10kV165备用线 | 165线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 165过负荷报警 | 165过负荷报警
714 | 10kV | 10kV165备用线 | 165开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 165弹簧未储能 | 165弹簧未储能
715 | 10kV | 10kV165备用线 | 165线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 165测控屏远方/就地 | 165测控屏远方/就地
716 | 10kV | 10kV165备用线 | 165线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 165闭锁重合压板 | 165闭锁重合压板
717 | 10kV | 10kV165备用线 | 165线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 165信号复归开入 | 165信号复归开入
718 | 10kV | 10kV165备用线 | 165线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 165装置检修 | 165装置检修
719 | 10kV | 10kV165备用线 | 165开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 165储能电源跳闸 | 165储能电源跳闸
720 | 10kV | 10kV165备用线 | 165开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 165电缆室/开关室加热器故障 | 165电缆室/开关室加热器故障
721 | 10kV | 10kV165备用线 | 165线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 165网络通讯正常 | 165网络通讯正常
722 | 10kV | 10kV马圈东线 | 152线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 152重合闸动作 | 152重合闸动作
723 | 10kV | 10kV马圈东线 | 152线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 152过流Ⅰ段动作（速断） | 152过流Ⅰ段动作（速断）
724 | 10kV | 10kV马圈东线 | 152线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 152过流Ⅱ段动作（过流） | 152过流Ⅱ段动作（过流）
725 | 10kV | 10kV马圈东线 | 152线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 152装置报警 | 152装置报警
726 | 10kV | 10kV马圈东线 | 152开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 152控制回路断线 | 152控制回路断线
727 | 10kV | 10kV马圈东线 | 152线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 152过负荷报警 | 152过负荷报警
728 | 10kV | 10kV马圈东线 | 152开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 152弹簧未储能 | 152弹簧未储能
729 | 10kV | 10kV马圈东线 | 152线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 152测控屏远方/就地 | 152测控屏远方/就地
730 | 10kV | 10kV马圈东线 | 152线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 152闭锁重合压板 | 152闭锁重合压板
731 | 10kV | 10kV马圈东线 | 152线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 152信号复归开入 | 152信号复归开入
732 | 10kV | 10kV马圈东线 | 152线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 152装置检修 | 152装置检修
733 | 10kV | 10kV马圈东线 | 152开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 152储能电源跳闸 | 152储能电源跳闸
734 | 10kV | 10kV马圈东线 | 152开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 152电缆室/开关室加热器故障 | 152电缆室/开关室加热器故障
735 | 10kV | 10kV马圈东线 | 152线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 152网络通讯正常 | 152网络通讯正常
736 | 10kV | 10kV马圈西线 | 154线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 154重合闸动作 | 154重合闸动作
737 | 10kV | 10kV马圈西线 | 154线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 154过流Ⅰ段动作（速断） | 154过流Ⅰ段动作（速断）
738 | 10kV | 10kV马圈西线 | 154线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 154过流Ⅱ段动作（过流） | 154过流Ⅱ段动作（过流）
739 | 10kV | 10kV马圈西线 | 154线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 154装置报警 | 154装置报警
740 | 10kV | 10kV马圈西线 | 154开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 154控制回路断线 | 154控制回路断线
741 | 10kV | 10kV马圈西线 | 154线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 154过负荷报警 | 154过负荷报警
742 | 10kV | 10kV马圈西线 | 154开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 154弹簧未储能 | 154弹簧未储能
743 | 10kV | 10kV马圈西线 | 154线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 154测控屏远方/就地 | 154测控屏远方/就地
744 | 10kV | 10kV马圈西线 | 154线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 154闭锁重合压板 | 154闭锁重合压板
745 | 10kV | 10kV马圈西线 | 154线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 154信号复归开入 | 154信号复归开入
746 | 10kV | 10kV马圈西线 | 154线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 154装置检修 | 154装置检修
747 | 10kV | 10kV马圈西线 | 154开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 154储能电源跳闸 | 154储能电源跳闸
748 | 10kV | 10kV马圈西线 | 154开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 154电缆室/开关室加热器故障 | 154电缆室/开关室加热器故障
749 | 10kV | 10kV马圈西线 | 154线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 154网络通讯正常 | 154网络通讯正常
750 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 156线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 156重合闸动作 | 156重合闸动作
751 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 156线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 156过流Ⅰ段动作（速断） | 156过流Ⅰ段动作（速断）
752 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 156线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 156过流Ⅱ段动作（过流） | 156过流Ⅱ段动作（过流）
753 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 156线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 156装置报警 | 156装置报警
754 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 156开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 156控制回路断线 | 156控制回路断线
755 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 156线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 156过负荷报警 | 156过负荷报警
756 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 156开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 156弹簧未储能 | 156弹簧未储能
757 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 156线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 156测控屏远方/就地 | 156测控屏远方/就地
758 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 156线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 156闭锁重合压板 | 156闭锁重合压板
759 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 156线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 156信号复归开入 | 156信号复归开入
760 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 156线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 156装置检修 | 156装置检修
761 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 156开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 156储能电源跳闸 | 156储能电源跳闸
762 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 156开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 156电缆室/开关室加热器故障 | 156电缆室/开关室加热器故障
763 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 156线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 156网络通讯正常 | 156网络通讯正常
764 | 10kV | 10kV汇利线 | 158线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 158重合闸动作 | 158重合闸动作
765 | 10kV | 10kV汇利线 | 158线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 158过流Ⅰ段动作（速断） | 158过流Ⅰ段动作（速断）
766 | 10kV | 10kV汇利线 | 158线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 158过流Ⅱ段动作（过流） | 158过流Ⅱ段动作（过流）
767 | 10kV | 10kV汇利线 | 158线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 158装置报警 | 158装置报警
768 | 10kV | 10kV汇利线 | 158开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 158控制回路断线 | 158控制回路断线
769 | 10kV | 10kV汇利线 | 158线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 158过负荷报警 | 158过负荷报警
770 | 10kV | 10kV汇利线 | 158开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 158弹簧未储能 | 158弹簧未储能
771 | 10kV | 10kV汇利线 | 158线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 158测控屏远方/就地 | 158测控屏远方/就地
772 | 10kV | 10kV汇利线 | 158线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 158闭锁重合压板 | 158闭锁重合压板
773 | 10kV | 10kV汇利线 | 158线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 158信号复归开入 | 158信号复归开入
774 | 10kV | 10kV汇利线 | 158线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 158装置检修 | 158装置检修
775 | 10kV | 10kV汇利线 | 158开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 158储能电源跳闸 | 158储能电源跳闸
776 | 10kV | 10kV汇利线 | 158开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 158电缆室/开关室加热器故障 | 158电缆室/开关室加热器故障
777 | 10kV | 10kV汇利线 | 158线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 158网络通讯正常 | 158网络通讯正常
778 | 10kV | 10kV162备用线 | 162线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 162重合闸动作 | 162重合闸动作
779 | 10kV | 10kV162备用线 | 162线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 162过流Ⅰ段动作（速断） | 162过流Ⅰ段动作（速断）
780 | 10kV | 10kV162备用线 | 162线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 162过流Ⅱ段动作（过流） | 162过流Ⅱ段动作（过流）
781 | 10kV | 10kV162备用线 | 162线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 162装置报警 | 162装置报警
782 | 10kV | 10kV162备用线 | 162开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 162控制回路断线 | 162控制回路断线
783 | 10kV | 10kV162备用线 | 162线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 162过负荷报警 | 162过负荷报警
784 | 10kV | 10kV162备用线 | 162开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 162弹簧未储能 | 162弹簧未储能
785 | 10kV | 10kV162备用线 | 162线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 162测控屏远方/就地 | 162测控屏远方/就地
786 | 10kV | 10kV162备用线 | 162线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 162闭锁重合压板 | 162闭锁重合压板
787 | 10kV | 10kV162备用线 | 162线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 162信号复归开入 | 162信号复归开入
788 | 10kV | 10kV162备用线 | 162线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 162装置检修 | 162装置检修
789 | 10kV | 10kV162备用线 | 162开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 162储能电源跳闸 | 162储能电源跳闸
790 | 10kV | 10kV162备用线 | 162开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 162电缆室/开关室加热器故障 | 162电缆室/开关室加热器故障
791 | 10kV | 10kV162备用线 | 162线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 162网络通讯正常 | 162网络通讯正常
792 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 164线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 164重合闸动作 | 164重合闸动作
793 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 164线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 164过流Ⅰ段动作（速断） | 164过流Ⅰ段动作（速断）
794 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 164线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 164过流Ⅱ段动作（过流） | 164过流Ⅱ段动作（过流）
795 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 164线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 164装置报警 | 164装置报警
796 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 164开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 164控制回路断线 | 164控制回路断线
797 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 164线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 164过负荷报警 | 164过负荷报警
798 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 164开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 164弹簧未储能 | 164弹簧未储能
799 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 164线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 164测控屏远方/就地 | 164测控屏远方/就地
800 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 164线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 164闭锁重合压板 | 164闭锁重合压板
801 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 164线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 164信号复归开入 | 164信号复归开入
802 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 164线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 164装置检修 | 164装置检修
803 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 164开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 164储能电源跳闸 | 164储能电源跳闸
804 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 164开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 164电缆室/开关室加热器故障 | 164电缆室/开关室加热器故障
805 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 164线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 164网络通讯正常 | 164网络通讯正常
806 | 10kV | 10kV160接地变 | 160接地变保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 160重合闸动作 | 160重合闸动作
807 | 10kV | 10kV160接地变 | 160接地变保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 160过流Ⅰ段动作（速断） | 160过流Ⅰ段动作（速断）
808 | 10kV | 10kV160接地变 | 160接地变保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 160过流Ⅱ段动作（过流） | 160过流Ⅱ段动作（过流）
809 | 10kV | 10kV160接地变 | 160接地变保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 160装置报警 | 160装置报警
810 | 10kV | 10kV160接地变 | 160开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 160控制回路断线 | 160控制回路断线
811 | 10kV | 10kV160接地变 | 160接地变保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 160过负荷报警 | 160过负荷报警
812 | 10kV | 10kV160接地变 | 160开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 160弹簧未储能 | 160弹簧未储能
813 | 10kV | 10kV160接地变 | 160接地变保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 160测控屏远方/就地 | 160测控屏远方/就地
814 | 10kV | 10kV160接地变 | 160接地变保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 160闭锁重合压板 | 160闭锁重合压板
815 | 10kV | 10kV160接地变 | 160接地变保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 160信号复归开入 | 160信号复归开入
816 | 10kV | 10kV160接地变 | 160接地变保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 160装置检修 | 160装置检修
817 | 10kV | 10kV160接地变 | 160开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 160储能电源跳闸 | 160储能电源跳闸
818 | 10kV | 10kV160接地变 | 160开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 160电缆室/开关室加热器故障 | 160电缆室/开关室加热器故障
819 | 10kV | 10kV160接地变 | 160接地变保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 160网络通讯正常 | 160网络通讯正常
820 | 10kV | 10kV168备用线 | 168线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 168重合闸动作 | 168重合闸动作
821 | 10kV | 10kV168备用线 | 168线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 168过流Ⅰ段动作（速断） | 168过流Ⅰ段动作（速断）
822 | 10kV | 10kV168备用线 | 168线路保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 168过流Ⅱ段动作（过流） | 168过流Ⅱ段动作（过流）
823 | 10kV | 10kV168备用线 | 168线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 168装置报警 | 168装置报警
824 | 10kV | 10kV168备用线 | 168开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 168控制回路断线 | 168控制回路断线
825 | 10kV | 10kV168备用线 | 168线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 168过负荷报警 | 168过负荷报警
826 | 10kV | 10kV168备用线 | 168开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 168弹簧未储能 | 168弹簧未储能
827 | 10kV | 10kV168备用线 | 168线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 168测控屏远方/就地 | 168测控屏远方/就地
828 | 10kV | 10kV168备用线 | 168线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 168闭锁重合压板 | 168闭锁重合压板
829 | 10kV | 10kV168备用线 | 168线路保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 168信号复归开入 | 168信号复归开入
830 | 10kV | 10kV168备用线 | 168线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 168装置检修 | 168装置检修
831 | 10kV | 10kV168备用线 | 168开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 168储能电源跳闸 | 168储能电源跳闸
832 | 10kV | 10kV168备用线 | 168开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 168电缆室/开关室加热器故障 | 168电缆室/开关室加热器故障
833 | 10kV | 10kV168备用线 | 168线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 168网络通讯正常 | 168网络通讯正常
834 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2061过流Ⅰ段动作（速断） | 2061过流Ⅰ段动作（速断）
835 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2061过流Ⅱ段动作（过流） | 2061过流Ⅱ段动作（过流）
836 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2061过电压动作 | 2061过电压动作
837 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2061低电压动作 | 2061低电压动作
838 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2061不平衡电压1动作 | 2061不平衡电压1动作
839 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2061不平衡电压2动作 | 2061不平衡电压2动作
840 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2061装置报警 | 2061装置报警
841 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2061PT断线 | 2061PT断线
842 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 2061控制回路断线 | 2061控制回路断线
843 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 2061弹簧未储能 | 2061弹簧未储能
844 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061电容器保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 2061测控屏远方/就地 | 2061测控屏远方/就地
845 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061电容器保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 2061投低电压保护 | 2061投低电压保护
846 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061电容器保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2061信号复归开入 | 2061信号复归开入
847 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 2061装置检修 | 2061装置检修
848 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 2061储能电源跳闸 | 2061储能电源跳闸
849 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 2061加热回路故障 | 2061加热回路故障
850 | 10kV | 10kV2061电容器 | 2061电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 2061网络通讯正常 | 2061网络通讯正常
851 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2062过流Ⅰ段动作（速断） | 2062过流Ⅰ段动作（速断）
852 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2062过流Ⅱ段动作（过流） | 2062过流Ⅱ段动作（过流）
853 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2062过电压动作 | 2062过电压动作
854 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2062低电压动作 | 2062低电压动作
855 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2062不平衡电压1动作 | 2062不平衡电压1动作
856 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2062不平衡电压2动作 | 2062不平衡电压2动作
857 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2062装置报警 | 2062装置报警
858 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2062PT断线 | 2062PT断线
859 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 2062控制回路断线 | 2062控制回路断线
860 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 2062弹簧未储能 | 2062弹簧未储能
861 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062电容器保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 2062测控屏远方/就地 | 2062测控屏远方/就地
863 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062电容器保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2062信号复归开入 | 2062信号复归开入
864 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 2062装置检修 | 2062装置检修
865 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062电容器保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 2062投低电压保护 | 2062投低电压保护
866 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 2062储能电源跳闸 | 2062储能电源跳闸
867 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 2062加热回路故障 | 2062加热回路故障
868 | 10kV | 10kV2062电容器 | 2062电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 2062网络通讯正常 | 2062网络通讯正常
869 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2071过流Ⅰ段动作（速断） | 2071过流Ⅰ段动作（速断）
870 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2071过流Ⅱ段动作（过流） | 2071过流Ⅱ段动作（过流）
871 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2071过电压动作 | 2071过电压动作
872 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2071低电压动作 | 2071低电压动作
873 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2071不平衡电压1动作 | 2071不平衡电压1动作
874 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2071不平衡电压2动作 | 2071不平衡电压2动作
875 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2071装置报警 | 2071装置报警
876 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2071PT断线 | 2071PT断线
877 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 2071控制回路断线 | 2071控制回路断线
878 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 2071弹簧未储能 | 2071弹簧未储能
879 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071电容器保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 2071测控屏远方/就地 | 2071测控屏远方/就地
880 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071电容器保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 2071投低电压保护 | 2071投低电压保护
881 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071电容器保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2071信号复归开入 | 2071信号复归开入
882 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 2071装置检修 | 2071装置检修
883 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 2071储能电源跳闸 | 2071储能电源跳闸
884 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 2071加热回路故障 | 2071加热回路故障
885 | 10kV | 10kV2071电容器 | 2071电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 2071网络通讯正常 | 2071网络通讯正常
886 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2072过流Ⅰ段动作（速断） | 2072过流Ⅰ段动作（速断）
887 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2072过流Ⅱ段动作（过流） | 2072过流Ⅱ段动作（过流）
888 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2072过电压动作 | 2072过电压动作
889 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2072低电压动作 | 2072低电压动作
890 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2072不平衡电压1动作 | 2072不平衡电压1动作
891 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072电容器保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 2072不平衡电压2动作 | 2072不平衡电压2动作
892 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2072装置报警 | 2072装置报警
893 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2072PT断线 | 2072PT断线
894 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 2072控制回路断线 | 2072控制回路断线
895 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 2072弹簧未储能 | 2072弹簧未储能
896 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072电容器保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 2072测控屏远方/就地 | 2072测控屏远方/就地
897 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072电容器保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 2072投低电压保护 | 2072投低电压保护
898 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072电容器保护 | 二次设备 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 2072信号复归开入 | 2072信号复归开入
899 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA退出/投入 | 一般遥信 | 是 | 2072装置检修 | 2072装置检修
900 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 2072储能电源跳闸 | 2072储能电源跳闸
901 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 2072加热回路故障 | 2072加热回路故障
902 | 10kV | 10kV2072电容器 | 2072电容器保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 2072网络通讯正常 | 2072网络通讯正常
903 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 10kV备投245自投投入 | 10kV备投245自投投入
904 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 10kV备投245自投跳电源1-201 | 10kV备投245自投跳电源1-201
905 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 10kV备投245自投跳电源2-202 | 10kV备投245自投跳电源2-202
906 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 10kV备投245自投合分段245 | 10kV备投245自投合分段245
907 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 10kV备投245充电保护动作 | 10kV备投245充电保护动作
908 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV备投245装置报警 | 10kV备投245装置报警
909 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV备投245自投总闭锁 | 10kV备投245自投总闭锁
910 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV备投245I母PT断线 | 10kV备投245I母PT断线
911 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV备投245II母PT断线 | 10kV备投245II母PT断线
912 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 10kV备投245自投方式3充电 | 10kV备投245自投方式3充电
913 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 10kV备投245自投方式4充电 | 10kV备投245自投方式4充电
914 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 245短充保护过流动作 | 245短充保护过流动作
915 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 245短充保护零序动作 | 245短充保护零序动作
916 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 245长充保护过流一段动作 | 245长充保护过流一段动作
917 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 事故 |  |  | PSCADA复归/动作 | 保护事件 | 是 | 245长充保护零序一段动作 | 245长充保护零序一段动作
918 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 245独立充电保护装置报警 | 245独立充电保护装置报警
919 | 10kV | 10kV245分段 | 245开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 245控制回路断线 | 245控制回路断线
920 | 10kV | 10kV245分段 | 245开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA已储能/未储能 | 主设备异常告警 | 是 | 245弹簧未储能 | 245弹簧未储能
921 | 10kV | 10kV245分段 | 245开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 245储能电源跳闸 | 245储能电源跳闸
922 | 10kV | 10kV245分段 | 245开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 245开关室加热器动作 | 245开关室加热器动作
923 | 10kV | 10kV245分段 | 245开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 245电缆室加热器动作 | 245电缆室加热器动作
924 | 10kV | 10kV245分段 | 245开关机构 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 245开关室/电缆室加热器故障 | 245开关室/电缆室加热器故障
1051 | 110kV | 公用间隔 | GPS电源 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | GPS电源消失 | GPS电源消失
1052 | 110kV | 公用间隔 | GPS电源 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | GPS电源异常 | GPS电源异常
1053 | 110kV | 公用间隔 | 35kV接地选线装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 35kV接地选线装置掉电报警 | 35kV接地选线装置掉电报警
1054 | 110kV | 公用间隔 | 35kV接地谐振装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 35kV接地谐振告警 | 35kV接地谐振告警
1055 | 110kV | 公用间隔 | 35kV接地选线装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 35kV接地选线装置故障告警 | 35kV接地选线装置故障告警
1056 | 110kV | 公用间隔 | 10kV接地选线装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV接地选线装置掉电报警 | 10kV接地选线装置掉电报警
1057 | 110kV | 公用间隔 | 10kV接地谐振装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV接地谐振告警 | 10kV接地谐振告警
1058 | 110kV | 公用间隔 | 10kV接地选线装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV接地选线装置故障告警 | 10kV接地选线装置故障告警
1059 | 110kV | 公用间隔 | 辅助控制系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 消防报警 | 消防报警
1060 | 110kV | 公用间隔 | 故障录波器装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 1#故录启动 | 1#故录启动
1061 | 110kV | 公用间隔 | 故障录波器装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备故障告警 | 是 | 1#故录故障 | 1#故录故障
1062 | 110kV | 公用间隔 | 故障录波器装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#故录启动 | 2#故录启动
1063 | 110kV | 公用间隔 | 故障录波器装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 2#故录故障 | 2#故录故障
1064 | 10kV | 10kV208站用变 | 10kV208站用变 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 208-0站变投入 | 208-0站变投入
1065 | 10kV | 10kV208站用变 | 10kV208站用变 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 208-0温控器故障 | 208-0温控器故障
1066 | 10kV | 10kV208站用变 | 10kV208站用变 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 208-0高温报警 | 208-0高温报警
1067 | 10kV | 10kV208站用变 | 10kV208站用变 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 208-0超高温报警 | 208-0超高温报警
1068 | 10kV | 10kV209站用变 | 10kV209站用变 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 209-0站变投入 | 209-0站变投入
1069 | 10kV | 10kV209站用变 | 10kV209站用变 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 209-0温控器故障 | 209-0温控器故障
1070 | 10kV | 10kV209站用变 | 10kV209站用变 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 209-0高温报警 | 209-0高温报警
1071 | 10kV | 10kV209站用变 | 10kV209站用变 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 209-0超高温报警 | 209-0超高温报警
1072 | 380V | 交直流间隔 | 交流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 交流屏进线空开跳闸 | 交流屏进线空开跳闸
1073 | 380V | 交直流间隔 | 交流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 馈线开关跳闸 | 馈线开关跳闸
1074 | 380V | 交直流间隔 | UPS | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | UPS失压 | UPS失压
1075 | 10kV | 10kV208站用变 | 10kV208站用变 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 208-0交流屏失压 | 208-0交流屏失压
1076 | 10kV | 10kV209站用变 | 10kV209站用变 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 209-0交流屏失压 | 209-0交流屏失压
1077 | 10kV | 10kV4母线 | 10kV4母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 24-9PT断线 | 24-9PT断线
1078 | 10kV | 10kV4母线 | 10kV4母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 24-9PT加热回路故障 | 24-9PT加热回路故障
1079 | 10kV | 10kV5母线 | 10kV5母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 25-9PT断线 | 25-9PT断线
1080 | 10kV | 10kV5母线 | 10kV5母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 25-9PT加热回路故障 | 25-9PT加热回路故障
1081 | 35kV | 35kV4母线 | 35kV4母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 34-9PT断线 | 34-9PT断线
1084 | 35kV | 35kV4母线 | 35kV4母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 34-9PT加热回路故障 | 34-9PT加热回路故障
1086 | 35kV | 35kV5母线 | 35kV5母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 35-9PT断线 | 35-9PT断线
1089 | 35kV | 35kV5母线 | 35kV5母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 35-9PT加热回路故障 | 35-9PT加热回路故障
1091 | 110kV | 110kV4母线 | 110kV4母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 4-9PT保护回路断线 | 4-9PT保护回路断线
1092 | 110kV | 110kV4母线 | 110kV4母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 4-9PT计量回路断线 | 4-9PT计量回路断线
1093 | 110kV | 110kV5母线 | 110kV5母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 5-9PT保护回路断线 | 5-9PT保护回路断线
1094 | 110kV | 110kV5母线 | 110kV5母PT | 电压互感器 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 5-9PT计量回路断线 | 5-9PT计量回路断线
1095 | 380V | 交直流间隔 | UPS | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备故障告警 | 是 | UPS直流故障 | UPS直流故障
1096 | 380V | 交直流间隔 | UPS | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备故障告警 | 是 | UPS交流故障 | UPS交流故障
1097 | 380V | 交直流间隔 | UPS | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备故障告警 | 是 | UPS故障 | UPS故障
1098 | 380V | 交直流间隔 | UPS | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | UPS逆变异常 | UPS逆变异常
1099 | 380V | 交直流间隔 | 直流屏接地监测 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流屏接地监测2#线路-110kV储能1#接地 | 直流屏接地监测2#线路-110kV储能1#接地
1100 | 380V | 交直流间隔 | 直流屏接地监测 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流屏接地监测4#线路-110kV控制1#接地 | 直流屏接地监测4#线路-110kV控制1#接地
1101 | 380V | 交直流间隔 | 直流屏接地监测 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流屏接地监测5#线路-UPS电源接地 | 直流屏接地监测5#线路-UPS电源接地
1102 | 380V | 交直流间隔 | 直流屏接地监测 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流屏接地监测6#线路-35kV控制1#接地 | 直流屏接地监测6#线路-35kV控制1#接地
1103 | 380V | 交直流间隔 | 直流屏接地监测 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流屏接地监测7#线路-10kV控制1#接地 | 直流屏接地监测7#线路-10kV控制1#接地
1104 | 380V | 交直流间隔 | 直流屏接地监测 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流屏接地监测9#线路-保护屏1#电源接地 | 直流屏接地监测9#线路-保护屏1#电源接地
1105 | 380V | 交直流间隔 | 直流屏接地监测 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流屏接地监测11#线路-电度表屏电源接地 | 直流屏接地监测11#线路-电度表屏电源接地
1106 | 380V | 交直流间隔 | 直流屏接地监测 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流屏接地监测13#线路-110KV控制2#接地 | 直流屏接地监测13#线路-110KV控制2#接地
1107 | 380V | 交直流间隔 | 直流屏接地监测 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流屏接地监测14#线路-110kV储能2#接地 | 直流屏接地监测14#线路-110kV储能2#接地
1108 | 380V | 交直流间隔 | 直流屏接地监测 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流屏接地监测15#线路-35kV控制2#接地 | 直流屏接地监测15#线路-35kV控制2#接地
1109 | 380V | 交直流间隔 | 直流屏接地监测 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流屏接地监测16#线路-10kV控制2#接地 | 直流屏接地监测16#线路-10kV控制2#接地
1110 | 380V | 交直流间隔 | 直流屏接地监测 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流屏接地监测21#线路-室外检修电源接地 | 直流屏接地监测21#线路-室外检修电源接地
1111 | 380V | 交直流间隔 | 直流屏接地监测 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流屏接地监测22#线路-保护屏2#电源接地 | 直流屏接地监测22#线路-保护屏2#电源接地
1112 | 380V | 交直流间隔 | 直流屏接地监测 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流屏接地监测23#线路-室外110kV刀闸控制电源接地 | 直流屏接地监测23#线路-室外110kV刀闸控制电源接地
1113 | 110kV | 公用间隔 | 35kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 35kV小电流311接地 | 35kV小电流311接地
1114 | 110kV | 公用间隔 | 35kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 35kV小电流313接地 | 35kV小电流313接地
1115 | 110kV | 公用间隔 | 35kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 35kV小电流315接地 | 35kV小电流315接地
1116 | 110kV | 公用间隔 | 35kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 35kV小电流317接地 | 35kV小电流317接地
1117 | 110kV | 公用间隔 | 35kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 35kV小电流312接地 | 35kV小电流312接地
1118 | 110kV | 公用间隔 | 35kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 35kV小电流314接地 | 35kV小电流314接地
1119 | 110kV | 公用间隔 | 35kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 35kV小电流316接地 | 35kV小电流316接地
1120 | 110kV | 公用间隔 | 35kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 35kV小电流318接地 | 35kV小电流318接地
1121 | 110kV | 公用间隔 | 35kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 35kV小电流35kV-4#母线接地 | 35kV小电流35kV-4#母线接地
1122 | 110kV | 公用间隔 | 35kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 35kV小电流35kV-5#母线接地 | 35kV小电流35kV-5#母线接地
1123 | 110kV | 公用间隔 | 35kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 35kV接地告警 | 35kV接地告警
1124 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV小电流151接地 | 10kV小电流151接地
1125 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV小电流153接地 | 10kV小电流153接地
1126 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV小电流155接地 | 10kV小电流155接地
1127 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV小电流157接地 | 10kV小电流157接地
1128 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV小电流159接地 | 10kV小电流159接地
1129 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV小电流161接地 | 10kV小电流161接地
1130 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV小电流150接地 | 10kV小电流150接地
1131 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV小电流165接地 | 10kV小电流165接地
1132 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV小电流2061接地 | 10kV小电流2061接地
1133 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV小电流2062接地 | 10kV小电流2062接地
1134 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV小电流152接地 | 10kV小电流152接地
1135 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV小电流154接地 | 10kV小电流154接地
1136 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV小电流156接地 | 10kV小电流156接地
1137 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV小电流158接地 | 10kV小电流158接地
1138 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV小电流162接地 | 10kV小电流162接地
1139 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV小电流164接地 | 10kV小电流164接地
1140 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV小电流160接地 | 10kV小电流160接地
1141 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV小电流168接地 | 10kV小电流168接地
1142 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV小电流2071接地 | 10kV小电流2071接地
1143 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV小电流2072接地 | 10kV小电流2072接地
1144 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV小电流10kV4#母线接地 | 10kV小电流10kV4#母线接地
1145 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV小电流10kV5#母线接地 | 10kV小电流10kV5#母线接地
1146 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV接地告警 | 10kV接地告警
1147 | 110kV | 公用间隔 | 公用测控1n | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 公用测控1n网络通讯正常 | 公用测控1n网络通讯正常
1148 | 110kV | 公用间隔 | 公用测控9n | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 公用测控9n网络通讯正常 | 公用测控9n网络通讯正常
1149 | 110kV | 公用间隔 | 公用测控8n | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 公用测控8n网络通讯正常 | 公用测控8n网络通讯正常
1150 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变高压测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | #1主变测控1网络通讯正常 | #1主变测控1网络通讯正常
1151 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变中压测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | #1主变测控2网络通讯正常 | #1主变测控2网络通讯正常
1152 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变低压测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | #1主变测控3网络通讯正常 | #1主变测控3网络通讯正常
1153 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变非电量保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | #1主变非电量网络通讯正常 | #1主变非电量网络通讯正常
1154 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变高压测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | #2主变测控1网络通讯正常 | #2主变测控1网络通讯正常
1155 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变中压测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | #2主变测控2网络通讯正常 | #2主变测控2网络通讯正常
1156 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变低压测控 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | #2主变测控3网络通讯正常 | #2主变测控3网络通讯正常
1157 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变非电量保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | #2主变非电量网络通讯正常 | #2主变非电量网络通讯正常
1158 | 110kV | 110kV145分段 | 145分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 110kV备投145网络通讯正常 | 110kV备投145网络通讯正常
1159 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 35kV备投345网络通讯正常 | 35kV备投345网络通讯正常
1160 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 10kV备投245网络通讯正常 | 10kV备投245网络通讯正常
1161 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 10kV充电保护245网络通讯正常 | 10kV充电保护245网络通讯正常
1162 | 380V | 交直流间隔 | 直流屏 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流屏网络通讯正常 | 直流屏网络通讯正常
1163 | 380V | 交直流间隔 | 直流屏 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流屏接地监测网络通讯正常 | 直流屏接地监测网络通讯正常
1164 | 110kV | 公用间隔 | 35kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 35kV小电流网络通讯正常 | 35kV小电流网络通讯正常
1165 | 110kV | 公用间隔 | 10kV小电流接地选线 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 10kV小电流网络通讯正常 | 10kV小电流网络通讯正常
1166 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | #1主变保护I网络通讯正常 | #1主变保护I网络通讯正常
1167 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | #1主变保护II网络通讯正常 | #1主变保护II网络通讯正常
1168 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护I | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | #2主变保护I网络通讯正常 | #2主变保护I网络通讯正常
1169 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变保护II | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | #2主变保护II网络通讯正常 | #2主变保护II网络通讯正常
1170 | 110kV | 1号主变公用 | 1号主变低周保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | #1主变低周减载网络通讯正常 | #1主变低周减载网络通讯正常
1171 | 110kV | 2号主变公用 | 2号主变低周保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | #2主变低周减载网络通讯正常 | #2主变低周减载网络通讯正常
1172 | 110kV | 110kV145分段 | 145分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 110kV备自投闭锁自投1 | 110kV备自投闭锁自投1
1173 | 110kV | 110kV145分段 | 145分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 110kV备自投闭锁自投2 | 110kV备自投闭锁自投2
1174 | 110kV | 110kV145分段 | 145分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 110kV备自投闭锁自投3 | 110kV备自投闭锁自投3
1175 | 110kV | 110kV145分段 | 145分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 110kV备自投闭锁自投4 | 110kV备自投闭锁自投4
1176 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 35kV备自投闭锁自投3 | 35kV备自投闭锁自投3
1177 | 35kV | 35kV345分段 | 345分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 35kV备自投闭锁自投4 | 35kV备自投闭锁自投4
1178 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV备自投闭锁自投3 | 10kV备自投闭锁自投3
1179 | 10kV | 10kV245分段 | 245分段保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 10kV备自投闭锁自投4 | 10kV备自投闭锁自投4
1180 | 110kV | 110kV145分段 | 145开关机构 | 辅助设备 | 告知 |  |  | PSCADA远方/就地 | 一般遥信 | 是 | 145-4及-5机构箱远方／就地 | 145-4及-5机构箱远方／就地
1181 | 10kV | 10kV圈宏线 | 151线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 151重合闸充电成功 | 151重合闸充电成功
1182 | 10kV | 10kV银海线 | 153线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 153重合闸充电成功 | 153重合闸充电成功
1183 | 10kV | 10kV落垡线 | 155线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 155重合闸充电成功 | 155重合闸充电成功
1184 | 10kV | 10kV157备用线 | 157线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 157重合闸充电成功 | 157重合闸充电成功
1185 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 159线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 159重合闸充电成功 | 159重合闸充电成功
1186 | 10kV | 10kV董标垡线 | 161线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 161重合闸充电成功 | 161重合闸充电成功
1187 | 10kV | 10kV150接地变 | 150接地变保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 150重合闸充电成功 | 163重合闸充电成功
1188 | 10kV | 10kV165备用线 | 165线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 165重合闸充电成功 | 165重合闸充电成功
1189 | 10kV | 10kV马圈东线 | 152线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 152重合闸充电成功 | 152重合闸充电成功
1190 | 10kV | 10kV马圈西线 | 154线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 154重合闸充电成功 | 154重合闸充电成功
1191 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 156线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 156重合闸充电成功 | 156重合闸充电成功
1192 | 10kV | 10kV汇利线 | 158线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 158重合闸充电成功 | 158重合闸充电成功
1193 | 10kV | 10kV162备用线 | 162线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 162重合闸充电成功 | 162重合闸充电成功
1194 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 164线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 164重合闸充电成功 | 164重合闸充电成功
1195 | 10kV | 10kV160接地变 | 160接地变保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 160重合闸充电成功 | 166重合闸充电成功
1196 | 10kV | 10kV168备用线 | 168线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 168重合闸充电成功 | 168重合闸充电成功
1197 | 35kV | 35kV311备用线 | 311线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 311重合闸充电成功 | 311重合闸充电成功
1198 | 35kV | 35kV313备用线 | 313线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 313重合闸充电成功 | 313重合闸充电成功
1199 | 35kV | 35kV315备用线 | 315线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 315重合闸充电成功 | 315重合闸充电成功
1200 | 35kV | 35kV马营线 | 317线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 317重合闸充电成功 | 317重合闸充电成功
1201 | 35kV | 35kV马城线 | 312线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 312重合闸充电成功 | 312重合闸充电成功
1202 | 35kV | 35kV314备用线 | 314线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 314重合闸充电成功 | 314重合闸充电成功
1203 | 35kV | 35kV316备用线 | 316线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 316重合闸充电成功 | 316重合闸充电成功
1204 | 35kV | 35kV318备用线 | 318线路保护 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA放电/已充电 | 一般遥信 | 是 | 318重合闸充电成功 | 318重合闸充电成功
1205 | 10kV | 10kV圈宏线 | 151线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 151重合闸软压板投入 | 151重合闸软压板投入
1206 | 10kV | 10kV银海线 | 153线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 153重合闸软压板投入 | 153重合闸软压板投入
1207 | 10kV | 10kV落垡线 | 155线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 155重合闸软压板投入 | 155重合闸软压板投入
1208 | 10kV | 10kV157备用线 | 157线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 157重合闸软压板投入 | 157重合闸软压板投入
1209 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 159线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 159重合闸软压板投入 | 159重合闸软压板投入
1210 | 10kV | 10kV董标垡线 | 161线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 161重合闸软压板投入 | 161重合闸软压板投入
1211 | 10kV | 10kV150接地变 | 150接地变保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 150重合闸软压板投入 | 163重合闸软压板投入
1212 | 10kV | 10kV165备用线 | 165线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 165重合闸软压板投入 | 165重合闸软压板投入
1213 | 10kV | 10kV马圈东线 | 152线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 152重合闸软压板投入 | 152重合闸软压板投入
1214 | 10kV | 10kV马圈西线 | 154线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 154重合闸软压板投入 | 154重合闸软压板投入
1215 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 156线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 156重合闸软压板投入 | 156重合闸软压板投入
1217 | 10kV | 10kV162备用线 | 162线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 162重合闸软压板投入 | 162重合闸软压板投入
1218 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 164线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 164重合闸软压板投入 | 164重合闸软压板投入
1219 | 10kV | 10kV160接地变 | 160接地变保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 160重合闸软压板投入 | 166重合闸软压板投入
1220 | 10kV | 10kV168备用线 | 168线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 168重合闸软压板投入 | 168重合闸软压板投入
1221 | 35kV | 35kV311备用线 | 311线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 311重合闸软压板投入 | 311重合闸软压板投入
1222 | 35kV | 35kV313备用线 | 313线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 313重合闸软压板投入 | 313重合闸软压板投入
1223 | 35kV | 35kV315备用线 | 315线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 315重合闸软压板投入 | 315重合闸软压板投入
1224 | 35kV | 35kV马营线 | 317线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 317重合闸软压板投入 | 317重合闸软压板投入
1225 | 35kV | 35kV马城线 | 312线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 312重合闸软压板投入 | 312重合闸软压板投入
1226 | 35kV | 35kV314备用线 | 314线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 314重合闸软压板投入 | 314重合闸软压板投入
1227 | 35kV | 35kV316备用线 | 316线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 316重合闸软压板投入 | 316重合闸软压板投入
1228 | 35kV | 35kV318备用线 | 318线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 318重合闸软压板投入 | 318重合闸软压板投入
1229 | 10kV | 10kV汇利线 | 158线路保护 | 二次设备 | 变位 |  |  | PSCADA退出/投入 | 软压板 | 是 | 158重合闸软压板投入 | 158重合闸软压板投入
1230 | 10kV | 10kV150接地变 | 150-1接地刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  |  | PSCADA分位/合位 | 一般遥信 | 是 | 150接地变150-1刀闸位置 | 150接地变150-1刀闸位置
1231 | 10kV | 10kV150接地变 | 接地变公用 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 150接地变温控器故障 | 150接地变温控器故障
1232 | 10kV | 10kV150接地变 | 接地变公用 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 150接地变超温报警 | 150接地变超温报警
1233 | 10kV | 10kV160接地变 | 160-1接地刀闸 | 交流刀闸 | 告知 |  |  | PSCADA复归/动作 | 一般遥信 | 是 | 160接地变160-1刀闸位置 | 160接地变160-1刀闸位置
1234 | 10kV | 10kV160接地变 | 接地变公用 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 160接地变温控器故障 | 160接地变温控器故障
1235 | 10kV | 10kV160接地变 | 接地变公用 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 主设备异常告警 | 是 | 160接地变超温报警 | 160接地变超温报警
1236 | 10kV | 10kV160接地变 | 消弧线圈装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 160消弧线圈单相接地 | 160消弧线圈单相接地
1237 | 10kV | 10kV160接地变 | 消弧线圈装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 160消弧线圈综合报警 | 160消弧线圈综合报警
1238 | 10kV | 10kV160接地变 | 消弧线圈装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 160消弧线圈交流失电 | 160消弧线圈交流失电
1239 | 10kV | 10kV150接地变 | 消弧线圈装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 150消弧线圈单相接地 | 150消弧线圈单相接地
1240 | 10kV | 10kV150接地变 | 消弧线圈装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 150消弧线圈综合报警 | 150消弧线圈综合报警
1241 | 10kV | 10kV150接地变 | 消弧线圈装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 150消弧线圈交流失电 | 150消弧线圈交流失电
1242 | 380V | 公用间隔 | 辅助控制系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 安防报警 | 安防报警
1243 | 10kV | 10kV150接地变 | 消弧线圈装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 150消弧线圈调档失败 | 150消弧线圈调档失败
1244 | 10kV | 10kV150接地变 | 消弧线圈装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 150消弧线圈自动状态 | 150消弧线圈自动状态
1245 | 10kV | 10kV150接地变 | 消弧线圈装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 150消弧线圈容量不适 | 150消弧线圈容量不适
1246 | 10kV | 10kV150接地变 | 消弧线圈装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 150消弧线圈位移过限 | 150消弧线圈位移过限
1247 | 10kV | 10kV150接地变 | 消弧线圈装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备故障告警 | 是 | 150消弧线圈网络状态1 | 150消弧线圈网络状态1
1248 | 10kV | 10kV160接地变 | 消弧线圈装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 160消弧线圈调档失败 | 160消弧线圈调档失败
1249 | 10kV | 10kV160接地变 | 消弧线圈装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 160消弧线圈自动状态 | 160消弧线圈自动状态
1250 | 10kV | 10kV160接地变 | 消弧线圈装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 160消弧线圈容量不适 | 160消弧线圈容量不适
1251 | 10kV | 10kV160接地变 | 消弧线圈装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 160消弧线圈位移过限 | 160消弧线圈位移过限
1252 | 10kV | 10kV160接地变 | 消弧线圈装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备异常告警 | 是 | 160消弧线圈网络状态1 | 160消弧线圈网络状态1
1253 | 10kV | 10kV160接地变 | 消弧线圈装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 二次设备异常告警 | 是 | 消弧线圈通讯装置闭锁 | 消弧线圈通讯装置闭锁
1254 | 10kV | 10kV160接地变 | 消弧线圈装置 | 二次设备 | 异常 |  |  | PSCADA恢复/中断 | 二次设备异常告警 | 是 | 消弧线圈通讯装置告警 | 消弧线圈通讯装置告警
1255 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备故障告警 | 是 | 系统总故障（直流） | 系统总故障（直流）
1256 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备故障告警 | 是 | 充电模块故障（直流） | 充电模块故障（直流）
1257 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备故障告警 | 是 | 直流母线故障（直流） | 直流母线故障（直流）
1258 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备故障告警 | 是 | 电池故障（直流） | 电池故障（直流）
1259 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备故障告警 | 是 | 交流故障（直流） | 交流故障（直流）
1260 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备故障告警 | 是 | 直流绝缘故障（直流） | 直流绝缘故障（直流）
1261 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 母线负绝缘不良报警（直流） | 母线负绝缘不良报警（直流）
1262 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 母线正绝缘不良报警（直流） | 母线正绝缘不良报警（直流）
1263 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 蓄电池组过压报警（直流） | 蓄电池组过压报警（直流）
1264 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 蓄电池组欠压报警（直流） | 蓄电池组欠压报警（直流）
1265 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备故障告警 | 是 | 电池熔断器故障（直流） | 电池熔断器故障（直流）
1266 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 模块异常（直流） | 模块异常（直流）
1267 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 交流异常（直流） | 交流异常（直流）
1268 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 馈线支路开关跳闸（直流） | 馈线支路开关跳闸（直流）
1269 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 母线异常（直流） | 母线异常（直流）
1270 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 直流母联开关合闸（直流） | 直流母联开关合闸（直流）
1271 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | 充电机输出开关跳闸（直流） | 充电机输出开关跳闸（直流）
1272 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 | 异常 |  |  | PSCADA复归/告警 | 辅设备异常告警 | 是 | ATS异常（直流） | ATS异常（直流）

## 遥测
主站点号 | 电压等级 | 间隔名称 | 设备名称 | 设备大类 | 量测类型 | 信息分类 | 越限高限值 | 主站端描述 | 厂站端描述
0 | 110kV | 110kV4母线 | 110kV4母线 | 交流母线 | A相电压 | 越限 |  | 110-4母线A相电压 | 110-4母线A相电压
1 | 110kV | 110kV4母线 | 110kV4母线 | 交流母线 | B相电压 | 越限 |  | 110-4母线B相电压 | 110-4母线B相电压
2 | 110kV | 110kV4母线 | 110kV4母线 | 交流母线 | C相电压 | 越限 |  | 110-4母线C相电压 | 110-4母线C相电压
3 | 110kV | 110kV4母线 | 110kV4母线 | 交流母线 | AB线电压 | 越限 |  | 110-4母线AB线电压 | 110-4母线AB线电压
4 | 110kV | 110kV5母线 | 110kV5母线 | 交流母线 | A相电压 | 越限 |  | 110-5母线A相电压 | 110-5母线A相电压
5 | 110kV | 110kV5母线 | 110kV5母线 | 交流母线 | B相电压 | 越限 |  | 110-5母线B相电压 | 110-5母线B相电压
6 | 110kV | 110kV5母线 | 110kV5母线 | 交流母线 | C相电压 | 越限 |  | 110-5母线C相电压 | 110-5母线C相电压
7 | 110kV | 110kV5母线 | 110kV5母线 | 交流母线 | AB线电压 | 越限 |  | 110-5母线AB线电压 | 110-5母线AB线电压
8 | 35kV | 35kV4母线 | 35kV4母线 | 交流母线 | A相电压 | 越限 |  | 35-4母线A相电压 | 35-4母线A相电压
9 | 35kV | 35kV4母线 | 35kV4母线 | 交流母线 | B相电压 | 越限 |  | 35-4母线B相电压 | 35-4母线B相电压
10 | 35kV | 35kV4母线 | 35kV4母线 | 交流母线 | C相电压 | 越限 |  | 35-4母线C相电压 | 35-4母线C相电压
11 | 35kV | 35kV4母线 | 35kV4母线 | 交流母线 | AB线电压 | 越限 |  | 35-4母线AB线电压 | 35-4母线AB线电压
12 | 35kV | 35kV4母线 | 35kV4母线 | 交流母线 | 零序电压 | 越限 |  | 35-4母线零序电压 | 35-4母线零序电压
13 | 35kV | 35kV5母线 | 35kV5母线 | 交流母线 | A相电压 | 越限 |  | 35-5母线A相电压 | 35-5母线A相电压
14 | 35kV | 35kV5母线 | 35kV5母线 | 交流母线 | B相电压 | 越限 |  | 35-5母线B相电压 | 35-5母线B相电压
15 | 35kV | 35kV5母线 | 35kV5母线 | 交流母线 | C相电压 | 越限 |  | 35-5母线C相电压 | 35-5母线C相电压
16 | 35kV | 35kV5母线 | 35kV5母线 | 交流母线 | AB线电压 | 越限 |  | 35-5母线AB线电压 | 35-5母线AB线电压
17 | 35kV | 35kV5母线 | 35kV5母线 | 交流母线 | 零序电压 | 越限 |  | 35-5母线零序电压 | 35-5母线零序电压
18 | 10kV | 10kV4母线 | 10kV4母线 | 交流母线 | A相电压 | 越限 |  | 10-4母线A相电压 | 10-4母线A相电压
19 | 10kV | 10kV4母线 | 10kV4母线 | 交流母线 | B相电压 | 越限 |  | 10-4母线B相电压 | 10-4母线B相电压
20 | 10kV | 10kV4母线 | 10kV4母线 | 交流母线 | C相电压 | 越限 |  | 10-4母线C相电压 | 10-4母线C相电压
21 | 10kV | 10kV4母线 | 10kV4母线 | 交流母线 | AB线电压 | 越限 |  | 10-4母线AB线电压 | 10-4母线AB线电压
22 | 10kV | 10kV4母线 | 10kV4母线 | 交流母线 | 零序电压 | 越限 |  | 10-4母线零序电压 | 10-4母线零序电压
23 | 10kV | 10kV5母线 | 10kV5母线 | 交流母线 | A相电压 | 越限 |  | 10-5母线A相电压 | 10-5母线A相电压
24 | 10kV | 10kV5母线 | 10kV5母线 | 交流母线 | B相电压 | 越限 |  | 10-5母线B相电压 | 10-5母线B相电压
25 | 10kV | 10kV5母线 | 10kV5母线 | 交流母线 | C相电压 | 越限 |  | 10-5母线C相电压 | 10-5母线C相电压
26 | 10kV | 10kV5母线 | 10kV5母线 | 交流母线 | AB线电压 | 越限 |  | 10-5母线AB线电压 | 10-5母线AB线电压
27 | 10kV | 10kV5母线 | 10kV5母线 | 交流母线 | 零序电压 | 越限 |  | 10-5母线零序电压 | 10-5母线零序电压
28 | 110kV | 110kV高马一线 | 110kV111高马一线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 111开关A相电流 | 111开关A相电流
29 | 110kV | 110kV高马一线 | 110kV111高马一线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 111开关C相电流 | 111开关C相电流
30 | 110kV | 110kV高马一线 | 110kV111高马一线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 111开关有功 | 111开关有功
31 | 110kV | 110kV高马一线 | 110kV111高马一线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 111开关无功 | 111开关无功
32 | 110kV | 110kV高马一线 | 110kV111高马一线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 111开关功率因数 | 111开关功率因数
33 | 110kV | 110kV高马二线 | 110kV112高马二线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 112开关A相电流 | 112开关A相电流
34 | 110kV | 110kV高马二线 | 110kV112高马二线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 112开关C相电流 | 112开关C相电流
35 | 110kV | 110kV高马二线 | 110kV112高马二线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 112开关有功 | 112开关有功
36 | 110kV | 110kV高马二线 | 110kV112高马二线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 112开关无功 | 112开关无功
37 | 110kV | 110kV高马二线 | 110kV112高马二线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 112开关功率因数 | 112开关功率因数
38 | 110kV | 110kV145分段 | 110kV145分段 | 交流开关 | A相电流 | 越限 |  | 145开关A相电流 | 145开关A相电流
39 | 110kV | 110kV145分段 | 110kV145分段 | 交流开关 | C相电流 | 越限 |  | 145开关C相电流 | 145开关C相电流
40 | 110kV | 1号主变 | 1号主变110kV侧 | 变压器绕组 | A相电流 | 越限 |  | 1#变高压侧A相电流 | 1#变高压侧A相电流
41 | 110kV | 1号主变 | 1号主变110kV侧 | 变压器绕组 | C相电流 | 越限 |  | 1#变高压侧C相电流 | 1#变高压侧C相电流
42 | 110kV | 2号主变 | 2号主变110kV侧 | 变压器绕组 | A相电流 | 越限 |  | 2#变高压侧A相电流 | 2#变高压侧A相电流
43 | 110kV | 2号主变 | 2号主变110kV侧 | 变压器绕组 | C相电流 | 越限 |  | 2#变高压侧C相电流 | 2#变高压侧C相电流
44 | 35kV | 1号主变 | 1号主变35kV侧 | 变压器绕组 | A相电流 | 越限 |  | 301开关A相电流 | 301开关A相电流
45 | 35kV | 1号主变 | 1号主变35kV侧 | 变压器绕组 | C相电流 | 越限 |  | 301开关C相电流 | 301开关C相电流
46 | 35kV | 1号主变 | 1号主变35kV侧 | 变压器绕组 | 有功 | 越限 |  | 301开关有功 | 301开关有功
47 | 35kV | 1号主变 | 1号主变35kV侧 | 变压器绕组 | 无功 | 越限 |  | 301开关无功 | 301开关无功
48 | 35kV | 1号主变 | 1号主变35kV侧 | 变压器绕组 | 功率因数 | 越限 |  | 301开关功率因数 | 301开关功率因数
49 | 35kV | 2号主变 | 2号主变35kV侧 | 变压器绕组 | A相电流 | 越限 |  | 302开关A相电流 | 302开关A相电流
50 | 35kV | 2号主变 | 2号主变35kV侧 | 变压器绕组 | C相电流 | 越限 |  | 302开关C相电流 | 302开关C相电流
51 | 35kV | 2号主变 | 2号主变35kV侧 | 变压器绕组 | 有功 | 越限 |  | 302开关有功 | 302开关有功
52 | 35kV | 2号主变 | 2号主变35kV侧 | 变压器绕组 | 无功 | 越限 |  | 302开关无功 | 302开关无功
53 | 35kV | 2号主变 | 2号主变35kV侧 | 变压器绕组 | 功率因数 | 越限 |  | 302开关功率因数 | 302开关功率因数
54 | 10kV | 1号主变 | 1号主变10kV侧 | 变压器绕组 | A相电流 | 越限 |  | 201开关A相电流 | 201开关A相电流
55 | 10kV | 1号主变 | 1号主变10kV侧 | 变压器绕组 | C相电流 | 越限 |  | 201开关C相电流 | 201开关C相电流
56 | 10kV | 1号主变 | 1号主变10kV侧 | 变压器绕组 | 有功 | 越限 |  | 201开关有功 | 201开关有功
57 | 10kV | 1号主变 | 1号主变10kV侧 | 变压器绕组 | 无功 | 越限 |  | 201开关无功 | 201开关无功
58 | 10kV | 1号主变 | 1号主变10kV侧 | 变压器绕组 | 功率因数 | 越限 |  | 201开关功率因数 | 201开关功率因数
59 | 10kV | 2号主变 | 2号主变10kV侧 | 变压器绕组 | A相电流 | 越限 |  | 202开关A相电流 | 202开关A相电流
60 | 10kV | 2号主变 | 2号主变10kV侧 | 变压器绕组 | C相电流 | 越限 |  | 202开关C相电流 | 202开关C相电流
61 | 10kV | 2号主变 | 2号主变10kV侧 | 变压器绕组 | 有功 | 越限 |  | 202开关有功 | 202开关有功
62 | 10kV | 2号主变 | 2号主变10kV侧 | 变压器绕组 | 无功 | 越限 |  | 202开关无功 | 202开关无功
63 | 10kV | 2号主变 | 2号主变10kV侧 | 变压器绕组 | 功率因数 | 越限 |  | 202开关功率因数 | 202开关功率因数
64 | 35kV | 35kV311备用线 | 35kV311备用线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 311开关A相电流 | 311开关A相电流
65 | 35kV | 35kV311备用线 | 35kV311备用线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 311开关C相电流 | 311开关C相电流
66 | 35kV | 35kV311备用线 | 35kV311备用线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 311开关有功 | 311开关有功
67 | 35kV | 35kV311备用线 | 35kV311备用线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 311开关无功 | 311开关无功
68 | 35kV | 35kV311备用线 | 35kV311备用线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 311开关功率因数 | 311开关功率因数
69 | 35kV | 35kV313备用线 | 35kV313备用线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 313开关A相电流 | 313开关A相电流
70 | 35kV | 35kV313备用线 | 35kV313备用线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 313开关C相电流 | 313开关C相电流
71 | 35kV | 35kV313备用线 | 35kV313备用线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 313开关有功 | 313开关有功
72 | 35kV | 35kV313备用线 | 35kV313备用线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 313开关无功 | 313开关无功
73 | 35kV | 35kV313备用线 | 35kV313备用线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 313开关功率因数 | 313开关功率因数
74 | 35kV | 35kV315备用线 | 35kV315备用线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 315开关A相电流 | 315开关A相电流
75 | 35kV | 35kV315备用线 | 35kV315备用线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 315开关C相电流 | 315开关C相电流
76 | 35kV | 35kV315备用线 | 35kV315备用线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 315开关有功 | 315开关有功
77 | 35kV | 35kV315备用线 | 35kV315备用线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 315开关无功 | 315开关无功
78 | 35kV | 35kV315备用线 | 35kV315备用线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 315开关功率因数 | 315开关功率因数
79 | 35kV | 35kV马营线 | 35kV317马营线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 317开关A相电流 | 317开关A相电流
80 | 35kV | 35kV马营线 | 35kV317马营线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 317开关C相电流 | 317开关C相电流
81 | 35kV | 35kV马营线 | 35kV317马营线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 317开关有功 | 317开关有功
82 | 35kV | 35kV马营线 | 35kV317马营线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 317开关无功 | 317开关无功
83 | 35kV | 35kV马营线 | 35kV317马营线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 317开关功率因数 | 317开关功率因数
84 | 35kV | 35kV马城线 | 35kV312马城线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 312开关A相电流 | 312开关A相电流
85 | 35kV | 35kV马城线 | 35kV312马城线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 312开关C相电流 | 312开关C相电流
86 | 35kV | 35kV马城线 | 35kV312马城线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 312开关有功 | 312开关有功
87 | 35kV | 35kV马城线 | 35kV312马城线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 312开关无功 | 312开关无功
88 | 35kV | 35kV马城线 | 35kV312马城线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 312开关功率因数 | 312开关功率因数
89 | 35kV | 35kV314备用线 | 35kV314备用线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 314开关A相电流 | 314开关A相电流
90 | 35kV | 35kV314备用线 | 35kV314备用线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 314开关C相电流 | 314开关C相电流
91 | 35kV | 35kV314备用线 | 35kV314备用线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 314开关有功 | 314开关有功
92 | 35kV | 35kV314备用线 | 35kV314备用线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 314开关无功 | 314开关无功
93 | 35kV | 35kV314备用线 | 35kV314备用线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 314开关功率因数 | 314开关功率因数
94 | 35kV | 35kV316备用线 | 35kV316备用线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 316开关A相电流 | 316开关A相电流
95 | 35kV | 35kV316备用线 | 35kV316备用线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 316开关C相电流 | 316开关C相电流
96 | 35kV | 35kV316备用线 | 35kV316备用线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 316开关有功 | 316开关有功
97 | 35kV | 35kV316备用线 | 35kV316备用线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 316开关无功 | 316开关无功
98 | 35kV | 35kV316备用线 | 35kV316备用线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 316开关功率因数 | 316开关功率因数
99 | 35kV | 35kV318备用线 | 35kV318备用线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 318开关A相电流 | 318开关A相电流
100 | 35kV | 35kV318备用线 | 35kV318备用线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 318开关C相电流 | 318开关C相电流
101 | 35kV | 35kV318备用线 | 35kV318备用线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 318开关有功 | 318开关有功
102 | 35kV | 35kV318备用线 | 35kV318备用线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 318开关无功 | 318开关无功
103 | 35kV | 35kV318备用线 | 35kV318备用线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 318开关功率因数 | 318开关功率因数
104 | 35kV | 35kV345分段 | 35kV345分段 | 交流开关 | A相电流 | 越限 |  | 345开关A相电流 | 345开关A相电流
105 | 35kV | 35kV345分段 | 35kV345分段 | 交流开关 | C相电流 | 越限 |  | 345开关C相电流 | 345开关C相电流
106 | 10kV | 10kV圈宏线 | 10kV151圈宏线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 151开关A相电流 | 151开关A相电流
107 | 10kV | 10kV圈宏线 | 10kV151圈宏线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 151开关C相电流 | 151开关C相电流
108 | 10kV | 10kV圈宏线 | 10kV151圈宏线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 151开关有功 | 151开关有功
109 | 10kV | 10kV圈宏线 | 10kV151圈宏线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 151开关无功 | 151开关无功
110 | 10kV | 10kV圈宏线 | 10kV151圈宏线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 151开关功率因数 | 151开关功率因数
111 | 10kV | 10kV银海线 | 10kV153银海线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 153开关A相电流 | 153开关A相电流
112 | 10kV | 10kV银海线 | 10kV153银海线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 153开关C相电流 | 153开关C相电流
113 | 10kV | 10kV银海线 | 10kV153银海线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 153开关有功 | 153开关有功
114 | 10kV | 10kV银海线 | 10kV153银海线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 153开关无功 | 153开关无功
115 | 10kV | 10kV银海线 | 10kV153银海线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 153开关功率因数 | 153开关功率因数
116 | 10kV | 10kV落垡线 | 10kV155落垡线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 155开关A相电流 | 155开关A相电流
117 | 10kV | 10kV落垡线 | 10kV155落垡线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 155开关C相电流 | 155开关C相电流
118 | 10kV | 10kV落垡线 | 10kV155落垡线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 155开关有功 | 155开关有功
119 | 10kV | 10kV落垡线 | 10kV155落垡线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 155开关无功 | 155开关无功
120 | 10kV | 10kV落垡线 | 10kV155落垡线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 155开关功率因数 | 155开关功率因数
121 | 10kV | 10kV157备用线 | 10kV157备用线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 157开关A相电流 | 157开关A相电流
122 | 10kV | 10kV157备用线 | 10kV157备用线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 157开关C相电流 | 157开关C相电流
123 | 10kV | 10kV157备用线 | 10kV157备用线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 157开关有功 | 157开关有功
124 | 10kV | 10kV157备用线 | 10kV157备用线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 157开关无功 | 157开关无功
125 | 10kV | 10kV157备用线 | 10kV157备用线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 157开关功率因数 | 157开关功率因数
126 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 10kV159奥朗斯线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 159开关A相电流 | 159开关A相电流
127 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 10kV159奥朗斯线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 159开关C相电流 | 159开关C相电流
128 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 10kV159奥朗斯线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 159开关有功 | 159开关有功
129 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 10kV159奥朗斯线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 159开关无功 | 159开关无功
130 | 10kV | 10kV奥朗斯线 | 10kV159奥朗斯线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 159开关功率因数 | 159开关功率因数
131 | 10kV | 10kV董标垡线 | 10kV161董标垡线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 161开关A相电流 | 161开关A相电流
132 | 10kV | 10kV董标垡线 | 10kV161董标垡线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 161开关C相电流 | 161开关C相电流
133 | 10kV | 10kV董标垡线 | 10kV161董标垡线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 161开关有功 | 161开关有功
134 | 10kV | 10kV董标垡线 | 10kV161董标垡线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 161开关无功 | 161开关无功
135 | 10kV | 10kV董标垡线 | 10kV161董标垡线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 161开关功率因数 | 161开关功率因数
136 | 10kV | 10kV150接地变 | 10kV150接地变 | 负荷 | A相电流 | 越限 |  | 150开关A相电流 | 150开关A相电流
137 | 10kV | 10kV150接地变 | 10kV150接地变 | 负荷 | C相电流 | 越限 |  | 150开关C相电流 | 150开关C相电流
138 | 10kV | 10kV150接地变 | 10kV150接地变 | 负荷 | 有功 | 越限 |  | 150开关有功 | 150开关有功
139 | 10kV | 10kV150接地变 | 10kV150接地变 | 负荷 | 无功 | 越限 |  | 150开关无功 | 150开关无功
140 | 10kV | 10kV150接地变 | 10kV150接地变 | 负荷 | 功率因数 | 越限 |  | 150开关功率因数 | 150开关功率因数
141 | 10kV | 10kV165备用线 | 10kV165备用线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 165开关A相电流 | 165开关A相电流
142 | 10kV | 10kV165备用线 | 10kV165备用线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 165开关C相电流 | 165开关C相电流
143 | 10kV | 10kV165备用线 | 10kV165备用线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 165开关有功 | 165开关有功
144 | 10kV | 10kV165备用线 | 10kV165备用线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 165开关无功 | 165开关无功
145 | 10kV | 10kV165备用线 | 10kV165备用线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 165开关功率因数 | 165开关功率因数
146 | 10kV | 10kV马圈东线 | 10kV152马圈东线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 152开关A相电流 | 152开关A相电流
147 | 10kV | 10kV马圈东线 | 10kV152马圈东线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 152开关C相电流 | 152开关C相电流
148 | 10kV | 10kV马圈东线 | 10kV152马圈东线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 152开关有功 | 152开关有功
149 | 10kV | 10kV马圈东线 | 10kV152马圈东线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 152开关无功 | 152开关无功
150 | 10kV | 10kV马圈东线 | 10kV152马圈东线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 152开关功率因数 | 152开关功率因数
151 | 10kV | 10kV马圈西线 | 10kV154马圈西线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 154开关A相电流 | 154开关A相电流
152 | 10kV | 10kV马圈西线 | 10kV154马圈西线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 154开关C相电流 | 154开关C相电流
153 | 10kV | 10kV马圈西线 | 10kV154马圈西线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 154开关有功 | 154开关有功
154 | 10kV | 10kV马圈西线 | 10kV154马圈西线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 154开关无功 | 154开关无功
155 | 10kV | 10kV马圈西线 | 10kV154马圈西线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 154开关功率因数 | 154开关功率因数
156 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 10kV156和瑞园线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 156开关A相电流 | 156开关A相电流
157 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 10kV156和瑞园线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 156开关C相电流 | 156开关C相电流
158 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 10kV156和瑞园线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 156开关有功 | 156开关有功
159 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 10kV156和瑞园线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 156开关无功 | 156开关无功
160 | 10kV | 10kV和瑞园线 | 10kV156和瑞园线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 156开关功率因数 | 156开关功率因数
161 | 10kV | 10kV汇利线 | 10kV158汇利线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 158开关A相电流 | 158开关A相电流
162 | 10kV | 10kV汇利线 | 10kV158汇利线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 158开关C相电流 | 158开关C相电流
163 | 10kV | 10kV汇利线 | 10kV158汇利线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 158开关有功 | 158开关有功
164 | 10kV | 10kV汇利线 | 10kV158汇利线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 158开关无功 | 158开关无功
165 | 10kV | 10kV汇利线 | 10kV158汇利线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 158开关功率因数 | 158开关功率因数
166 | 10kV | 10kV162备用线 | 10kV162备用线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 162开关A相电流 | 162开关A相电流
167 | 10kV | 10kV162备用线 | 10kV162备用线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 162开关C相电流 | 162开关C相电流
168 | 10kV | 10kV162备用线 | 10kV162备用线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 162开关有功 | 162开关有功
169 | 10kV | 10kV162备用线 | 10kV162备用线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 162开关无功 | 162开关无功
170 | 10kV | 10kV162备用线 | 10kV162备用线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 162开关功率因数 | 162开关功率因数
171 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 10kV164颐西湖线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 164开关A相电流 | 164开关A相电流
172 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 10kV164颐西湖线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 164开关C相电流 | 164开关C相电流
173 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 10kV164颐西湖线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 164开关有功 | 164开关有功
174 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 10kV164颐西湖线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 164开关无功 | 164开关无功
175 | 10kV | 10kV颐西湖线 | 10kV164颐西湖线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 164开关功率因数 | 164开关功率因数
176 | 10kV | 10kV160接地变 | 10kV160接地变 | 负荷 | A相电流 | 越限 |  | 160开关A相电流 | 160开关A相电流
177 | 10kV | 10kV160接地变 | 10kV160接地变 | 负荷 | C相电流 | 越限 |  | 160开关C相电流 | 160开关C相电流
178 | 10kV | 10kV160接地变 | 10kV160接地变 | 负荷 | 有功 | 越限 |  | 160开关有功 | 160开关有功
179 | 10kV | 10kV160接地变 | 10kV160接地变 | 负荷 | 无功 | 越限 |  | 160开关无功 | 160开关无功
180 | 10kV | 10kV160接地变 | 10kV160接地变 | 负荷 | 功率因数 | 越限 |  | 160开关功率因数 | 160开关功率因数
181 | 10kV | 10kV168备用线 | 10kV168备用线 | 交流线段端点 | A相电流 | 越限 |  | 168开关A相电流 | 168开关A相电流
182 | 10kV | 10kV168备用线 | 10kV168备用线 | 交流线段端点 | C相电流 | 越限 |  | 168开关C相电流 | 168开关C相电流
183 | 10kV | 10kV168备用线 | 10kV168备用线 | 交流线段端点 | 有功 | 越限 |  | 168开关有功 | 168开关有功
184 | 10kV | 10kV168备用线 | 10kV168备用线 | 交流线段端点 | 无功 | 越限 |  | 168开关无功 | 168开关无功
185 | 10kV | 10kV168备用线 | 10kV168备用线 | 交流线段端点 | 功率因数 | 越限 |  | 168开关功率因数 | 168开关功率因数
186 | 10kV | 10kV2061电容器 | 10kV2061电容器 | 电容电抗 | A相电流 | 越限 |  | 2061开关A相电流 | 2061开关A相电流
187 | 10kV | 10kV2061电容器 | 10kV2061电容器 | 电容电抗 | C相电流 | 越限 |  | 2061开关C相电流 | 2061开关C相电流
188 | 10kV | 10kV2061电容器 | 10kV2061电容器 | 电容电抗 | 无功 | 越限 |  | 2061开关无功 | 2061开关无功
189 | 10kV | 10kV2061电容器 | 10kV2061电容器 | 电容电抗 | 功率因数 | 越限 |  | 2061开关功率因数 | 2061开关功率因数
190 | 10kV | 10kV2062电容器 | 10kV2062电容器 | 电容电抗 | A相电流 | 越限 |  | 2062开关A相电流 | 2062开关A相电流
191 | 10kV | 10kV2062电容器 | 10kV2062电容器 | 电容电抗 | C相电流 | 越限 |  | 2062开关C相电流 | 2062开关C相电流
192 | 10kV | 10kV2062电容器 | 10kV2062电容器 | 电容电抗 | 无功 | 越限 |  | 2062开关无功 | 2062开关无功
193 | 10kV | 10kV2062电容器 | 10kV2062电容器 | 电容电抗 | 功率因数 | 越限 |  | 2062开关功率因数 | 2062开关功率因数
194 | 10kV | 10kV2071电容器 | 10kV2071电容器 | 电容电抗 | A相电流 | 越限 |  | 2071开关A相电流 | 2071开关A相电流
195 | 10kV | 10kV2071电容器 | 10kV2071电容器 | 电容电抗 | C相电流 | 越限 |  | 2071开关C相电流 | 2071开关C相电流
196 | 10kV | 10kV2071电容器 | 10kV2071电容器 | 电容电抗 | 无功 | 越限 |  | 2071开关无功 | 2071开关无功
197 | 10kV | 10kV2071电容器 | 10kV2071电容器 | 电容电抗 | 功率因数 | 越限 |  | 2071开关功率因数 | 2071开关功率因数
198 | 10kV | 10kV2072电容器 | 10kV2072电容器 | 电容电抗 | A相电流 | 越限 |  | 2072开关A相电流 | 2072开关A相电流
199 | 10kV | 10kV2072电容器 | 10kV2072电容器 | 电容电抗 | C相电流 | 越限 |  | 2072开关C相电流 | 2072开关C相电流
200 | 10kV | 10kV2072电容器 | 10kV2072电容器 | 电容电抗 | 无功 | 越限 |  | 2072开关无功 | 2072开关无功
201 | 10kV | 10kV2072电容器 | 10kV2072电容器 | 电容电抗 | 功率因数 | 越限 |  | 2072开关功率因数 | 2072开关功率因数
202 | 10kV | 10kV245分段 | 10kV245分段 | 交流开关 | A相电流 | 越限 |  | 245开关A相电流 | 245开关A相电流
203 | 10kV | 10kV245分段 | 10kV245分段 | 交流开关 | C相电流 | 越限 |  | 245开关C相电流 | 245开关C相电流
204 | 10kV | 10kV208站用变 | 10kV208站用变 | 负荷 | A相电压 | 越限 |  | 208-0站用变A相电压 | 208-0站用变A相电压
205 | 10kV | 10kV208站用变 | 10kV208站用变 | 负荷 | B相电压 | 越限 |  | 208-0站用变B相电压 | 208-0站用变B相电压
206 | 10kV | 10kV208站用变 | 10kV208站用变 | 负荷 | C相电压 | 越限 |  | 208-0站用变C相电压 | 208-0站用变C相电压
207 | 10kV | 10kV208站用变 | 10kV208站用变 | 负荷 | AB线电压 | 越限 |  | 208-0站用变AB线电压 | 208-0站用变AB线电压
208 | 10kV | 10kV208站用变 | 10kV208站用变 | 负荷 | A相电流 | 越限 |  | 208-0站用变A相电流 | 208-0站用变A相电流
209 | 10kV | 10kV208站用变 | 10kV208站用变 | 负荷 | C相电流 | 越限 |  | 208-0站用变C相电流 | 208-0站用变C相电流
210 | 10kV | 10kV208站用变 | 10kV208站用变 | 负荷 | 有功 | 越限 |  | 208-0站用变有功 | 208-0站用变有功
211 | 10kV | 10kV208站用变 | 10kV208站用变 | 负荷 | 无功 | 越限 |  | 208-0站用变无功 | 208-0站用变无功
212 | 10kV | 10kV208站用变 | 10kV208站用变 | 负荷 | 功率因数 | 越限 |  | 208-0站用变功率因数 | 208-0站用变功率因数
213 | 10kV | 10kV209站用变 | 10kV209站用变 | 负荷 | A相电压 | 越限 |  | 209-0站用变A相电压 | 209-0站用变A相电压
214 | 10kV | 10kV209站用变 | 10kV209站用变 | 负荷 | B相电压 | 越限 |  | 209-0站用变B相电压 | 209-0站用变B相电压
215 | 10kV | 10kV209站用变 | 10kV209站用变 | 负荷 | C相电压 | 越限 |  | 209-0站用变C相电压 | 209-0站用变C相电压
216 | 10kV | 10kV209站用变 | 10kV209站用变 | 负荷 | AB线电压 | 越限 |  | 209-0站用变AB线电压 | 209-0站用变AB线电压
217 | 10kV | 10kV209站用变 | 10kV209站用变 | 负荷 | A相电流 | 越限 |  | 209-0站用变A相电流 | 209-0站用变A相电流
218 | 10kV | 10kV209站用变 | 10kV209站用变 | 负荷 | C相电流 | 越限 |  | 209-0站用变C相电流 | 209-0站用变C相电流
219 | 10kV | 10kV209站用变 | 10kV209站用变 | 负荷 | 有功 | 越限 |  | 209-0站用变有功 | 209-0站用变有功
220 | 10kV | 10kV209站用变 | 10kV209站用变 | 负荷 | 无功 | 越限 |  | 209-0站用变无功 | 209-0站用变无功
221 | 10kV | 10kV209站用变 | 10kV209站用变 | 负荷 | 功率因数 | 越限 |  | 209-0站用变功率因数 | 209-0站用变功率因数
222 | 110kV | 1号主变 | 1号主变机构 | 辅助设备 | 温度 | 越限 |  | #1变油温 | #1变油温
223 | 110kV | 2号主变 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 温度 | 越限 |  | #2变油温 | #2变油温
238 | 10kV | 10kV209站用变 | 10kV209站用变 | 负荷 | B相电流 | 越限 |  | 209-0站用变B相电流 | 209-0站用变B相电流
239 | 10kV | 10kV208站用变 | 10kV208站用变 | 负荷 | B相电流 | 越限 |  | 208-0站用变B相电流 | 208-0站用变B相电流
240 | 110kV | 1号主变 | 1号主变110kV侧 | 变压器绕组 | B相电流 | 越限 |  | 1#变高压侧B相电流 | 1#变高压侧B相电流
241 | 110kV | 2号主变 | 2号主变110kV侧 | 变压器绕组 | B相电流 | 越限 |  | 2#变高压侧B相电流 | 2#变高压侧B相电流
242 | 10kV | 10kV150接地变 | 消弧线圈 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 150消弧线圈位移电压 | 150消弧线圈位移电压
243 | 10kV | 10kV150接地变 | 消弧线圈 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 150消弧线圈电容电流 | 150消弧线圈电容电流
244 | 10kV | 10kV150接地变 | 消弧线圈 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 150消弧线圈残流 | 150消弧线圈残流
245 | 10kV | 10kV150接地变 | 消弧线圈 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 150消弧线圈档位 | 150消弧线圈档位
246 | 10kV | 10kV160接地变 | 消弧线圈 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 160消弧线圈位移电压 | 160消弧线圈位移电压
247 | 10kV | 10kV160接地变 | 消弧线圈 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 160消弧线圈电容电流 | 160消弧线圈电容电流
248 | 10kV | 10kV160接地变 | 消弧线圈 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 160消弧线圈残流 | 160消弧线圈残流
249 | 10kV | 10kV160接地变 | 消弧线圈 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 160消弧线圈档位 | 160消弧线圈档位
250 | 110kV | 2号主变 | 2号主变机构 | 辅助设备 | 温度 | 越限 |  | #2变油面2温度 | #2变油面2温度
251 | 110kV | 2号主变 | 2号主变110kV侧 | 变压器绕组 | 档位 | 越限 |  | #2变档位 | #2变档位
252 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 电池组电压（直流） | 电池组电压（直流）
253 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 母线电压（直流） | 母线电压（直流）
254 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 蓄电池组运行状态0浮冲1均冲2放电（直流） | 蓄电池组运行状态0浮冲1均冲2放电（直流）
255 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 电池组电流（直流） | 电池组电流（直流）
256 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 母线电流（直流） | 母线电流（直流）
257 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 直流屏1＃交流输入AB相压（直流） | 直流屏1＃交流输入AB相压（直流）
258 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 直流屏2＃交流输入AB相压（直流） | 直流屏2＃交流输入AB相压（直流）
259 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 直流屏2＃交流输入BC相压（直流） | 直流屏2＃交流输入BC相压（直流）
260 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 直流屏2＃交流输入AC相压（直流） | 直流屏2＃交流输入AC相压（直流）
261 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 直流屏1＃交流输入AC相压（直流） | 直流屏1＃交流输入AC相压（直流）
262 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 直流屏1＃交流输入BC相压（直流） | 直流屏1＃交流输入BC相压（直流）
263 | 380V | 交直流间隔 | 直流系统 | 辅助设备 |  | 越限 |  | 交流窜入直流值（直流） | 交流窜入直流值（直流）

## 遥控
主站点号 | 间隔名称 | 设备名称 | 主站端描述 | 对应遥信点名称 | 遥信的点号 | 厂站端描述 | 量测类型
1 | 10kV圈宏线 | 151开关 | 151负荷开关 | 151负荷开关 | 61 | 151负荷开关
2 | 10kV银海线 | 153开关 | 153负荷开关 | 153负荷开关 | 64 | 153负荷开关
3 | 10kV落垡线 | 155开关 | 155负荷开关 | 155负荷开关 | 67 | 155负荷开关
4 | 10kV157备用线 | 157开关 | 157负荷开关 | 157负荷开关 | 70 | 157负荷开关
5 | 10kV奥朗斯线 | 159开关 | 159负荷开关 | 159负荷开关 | 73 | 159负荷开关
6 | 10kV董标垡线 | 161开关 | 161负荷开关 | 161负荷开关 | 76 | 161负荷开关
7 | 10kV150接地变 | 150开关 | 150负荷开关 | 150负荷开关 | 79 | 150负荷开关
8 | 10kV165备用线 | 165开关 | 165负荷开关 | 165负荷开关 | 82 | 165负荷开关
9 | 10kV马圈东线 | 152开关 | 152负荷开关 | 152负荷开关 | 85 | 152负荷开关
10 | 10kV马圈西线 | 154开关 | 154负荷开关 | 154负荷开关 | 88 | 154负荷开关
11 | 10kV和瑞园线 | 156开关 | 156负荷开关 | 156负荷开关 | 91 | 156负荷开关
12 | 10kV汇利线 | 158开关 | 158负荷开关 | 158负荷开关 | 94 | 158负荷开关
13 | 10kV162备用线 | 162开关 | 162负荷开关 | 162负荷开关 | 97 | 162负荷开关
14 | 10kV颐西湖线 | 164开关 | 164负荷开关 | 164负荷开关 | 100 | 164负荷开关
15 | 10kV160接地变 | 160开关 | 160负荷开关 | 160负荷开关 | 103 | 160负荷开关
16 | 10kV168备用线 | 168开关 | 168负荷开关 | 168负荷开关 | 106 | 168负荷开关
17 | 10kV2061电容器 | 2061开关 | 2061电容器开关 | 2061电容器开关 | 109 | 2061电容器开关
18 | 10kV2062电容器 | 2062开关 | 2062电容器开关 | 2062电容器开关 | 116 | 2062电容器开关
19 | 10kV2071电容器 | 2071开关 | 2071电容器开关 | 2071电容器开关 | 123 | 2071电容器开关
20 | 10kV2072电容器 | 2072开关 | 2072电容器开关 | 2072电容器开关 | 130 | 2072电容器开关
21 | 35kV311备用线 | 311开关 | 311开关 | 311开关 | 34 | 311开关
22 | 35kV313备用线 | 313开关 | 313开关 | 313开关 | 37 | 313开关
23 | 35kV315备用线 | 315开关 | 315开关 | 315开关 | 40 | 315开关
24 | 35kV马营线 | 317开关 | 317开关 | 317开关 | 43 | 317开关
25 | 35kV马城线 | 312开关 | 312开关 | 312开关 | 46 | 312开关
26 | 35kV314备用线 | 314开关 | 314开关 | 314开关 | 49 | 314开关
27 | 35kV316备用线 | 316开关 | 316开关 | 316开关 | 52 | 316开关
28 | 35kV318备用线 | 318开关 | 318开关 | 318开关 | 55 | 318开关
29 | 1号主变110kV侧 | 101-0刀闸 | 101-0刀闸 | 101-0刀闸 | 17 | 101-0刀闸
30 | 2号主变110kV侧 | 102-0刀闸 | 102-0刀闸 | 102-0刀闸 | 26 | 102-0刀闸
31 | 110kV145分段 | 145-4刀闸 | 145-4刀闸 | 145-4刀闸 | 14 | 145-4刀闸
32 | 110kV145分段 | 145-47接地刀闸 | 145-47地刀 | 145-47地刀 | 15 | 145-47地刀
33 | 110kV145分段 | 145-5刀闸 | 145-5刀闸 | 145-5刀闸 | 12 | 145-5刀闸
34 | 110kV145分段 | 145-57接地刀闸 | 145-57地刀 | 145-57地刀 | 13 | 145-57地刀
35 | 110kV145分段 | 145开关 | 145母联开关 | 145母联开关 | 11 | 145母联开关
36 | 35kV345分段 | 345开关 | 345母联开关 | 345母联开关 | 58 | 345母联开关
37 | 10kV245分段 | 245开关 | 245母联开关 | 245母联开关 | 137 | 245母联开关
38 | 110kV高马一线 | 111开关 | 111开关 | 111开关 | 1 | 111开关
39 | 110kV高马一线 | 111-4刀闸 | 111-4刀闸 | 111-4刀闸 | 2 | 111-4刀闸
40 | 110kV高马一线 | 111-47接地刀闸 | 111-47地刀 | 111-47地刀 | 3 | 111-47地刀
41 | 110kV高马一线 | 111-2刀闸 | 111-2刀闸 | 111-2刀闸 | 4 | 111-2刀闸
42 | 110kV高马一线 | 111-17接地刀闸 | 111-17地刀 | 111-17地刀 | 5 | 111-17地刀
43 | 1号主变110kV侧 | 1-7刀闸 | 1-7刀闸 | 1-7刀闸 | 16 | 1-7刀闸
44 | 1号主变 | 1号主变 |  |  |  | #1变档位 | 变压器升降档
45 | 1号主变 | 1号主变 |  |  |  | #1变档位急停 | 变压器急停
46 | 1号主变35kV侧 | 301开关 | 301开关 | 301开关 | 20 | 301开关
47 | 1号主变10kV侧 | 201开关 | 201开关 | 201开关 | 23 | 201开关
48 | 110kV高马二线 | 112开关 | 112开关 | 112开关 | 6 | 112开关
49 | 110kV高马二线 | 112-5刀闸 | 112-5刀闸 | 112-5刀闸 | 7 | 112-5刀闸
50 | 110kV高马二线 | 112-57接地刀闸 | 112-57地刀 | 112-57地刀 | 8 | 112-57地刀
51 | 110kV高马二线 | 112-2刀闸 | 112-2刀闸 | 112-2刀闸 | 9 | 112-2刀闸
52 | 110kV高马二线 | 112-17接地刀闸 | 112-17地刀 | 112-17地刀 | 10 | 112-17地刀
53 | 2号主变110kV侧 | 2-7刀闸 | 2-7刀闸 | 2-7刀闸 | 25 | 2-7刀闸
54 | 2号主变 | 2号主变 |  |  |  | #2变档位 | 变压器升降档
56 | 2号主变35kV侧 | 302开关 | 302开关 | 302开关 | 29 | 302开关
57 | 2号主变10kV侧 | 202开关 | 202开关 | 202开关 | 32 | 202开关
58 | 10kV圈宏线 | 151线路保护 | 151重合闸软压板投入 | 151重合闸软压板投入 | 1205 | 151重合闸软压板投入
59 | 10kV银海线 | 153线路保护 | 153重合闸软压板投入 | 153重合闸软压板投入 | 1206 | 153重合闸软压板投入
60 | 10kV落垡线 | 155线路保护 | 155重合闸软压板投入 | 155重合闸软压板投入 | 1207 | 155重合闸软压板投入
61 | 10kV157备用线 | 157线路保护 | 157重合闸软压板投入 | 157重合闸软压板投入 | 1208 | 157重合闸软压板投入
62 | 10kV奥朗斯线 | 159线路保护 | 159重合闸软压板投入 | 159重合闸软压板投入 | 1209 | 159重合闸软压板投入
63 | 10kV董标垡线 | 161线路保护 | 161重合闸软压板投入 | 161重合闸软压板投入 | 1210 | 161重合闸软压板投入
64 | 10kV163备用线 | 163线路保护 | 163重合闸软压板投入 | 163重合闸软压板投入 | 1211 | 163重合闸软压板投入
65 | 10kV165备用线 | 165线路保护 | 165重合闸软压板投入 | 165重合闸软压板投入 | 1212 | 165重合闸软压板投入
66 | 10kV马圈东线 | 152线路保护 | 152重合闸软压板投入 | 152重合闸软压板投入 | 1213 | 152重合闸软压板投入
67 | 10kV马圈西线 | 154线路保护 | 154重合闸软压板投入 | 154重合闸软压板投入 | 1214 | 154重合闸软压板投入
68 | 10kV和瑞园线 | 156线路保护 | 156重合闸软压板投入 | 156重合闸软压板投入 | 1215 | 156重合闸软压板投入
70 | 10kV162备用线 | 162线路保护 | 162重合闸软压板投入 | 162重合闸软压板投入 | 1217 | 162重合闸软压板投入
71 | 10kV162备用线 | 164线路保护 | 164重合闸软压板投入 | 164重合闸软压板投入 | 1218 | 164重合闸软压板投入
72 | 10kV166备用线 | 166线路保护 | 166重合闸软压板投入 | 166重合闸软压板投入 | 1219 | 166重合闸软压板投入
73 | 10kV168备用线 | 168线路保护 | 168重合闸软压板投入 | 168重合闸软压板投入 | 1220 | 168重合闸软压板投入
74 | 35kV311备用线 | 311线路保护 | 311重合闸软压板投入 | 311重合闸软压板投入 | 1221 | 311重合闸软压板投入
75 | 35kV313备用线 | 313线路保护 | 313重合闸软压板投入 | 313重合闸软压板投入 | 1222 | 313重合闸软压板投入
76 | 35kV315备用线 | 315线路保护 | 315重合闸软压板投入 | 315重合闸软压板投入 | 1223 | 315重合闸软压板投入
77 | 35kV马营线 | 317线路保护 | 317重合闸软压板投入 | 317重合闸软压板投入 | 1224 | 317重合闸软压板投入
78 | 35kV马城线 | 312线路保护 | 312重合闸软压板投入 | 312重合闸软压板投入 | 1225 | 312重合闸软压板投入
79 | 35kV314备用线 | 314线路保护 | 314重合闸软压板投入 | 314重合闸软压板投入 | 1226 | 314重合闸软压板投入
80 | 35kV316备用线 | 316线路保护 | 316重合闸软压板投入 | 316重合闸软压板投入 | 1227 | 316重合闸软压板投入
81 | 35kV318备用线 | 318线路保护 | 318重合闸软压板投入 | 318重合闸软压板投入 | 1228 | 318重合闸软压板投入
82 | 35kV345分段 | 345分段保护 | 35kV备自投345自投投入 | 35kV备自投345自投投入 | 578 | 35kV备自投345自投投入
83 | 10kV245分段 | 245分段保护 | 10kV备投245自投投入 | 10kV备投245自投投入 | 903 | 10kV备投245自投投入
84 | 10kV汇利线 | 158线路保护 | 158重合闸软压板投入 | 158重合闸软压板投入 | 1229 | 158重合闸软压板投入

## 遥调
主站点号 | 设备名称 | 主站端描述 | 对应遥测点名称 | 遥测的点号 | 厂站端描述

## 继电保护远方操作
定值区遥调点号 | 间隔名称 | 设备名称 | 装置型号 | 103链路地址(十进制) | CPU号 | 组号 | 备注

## 点表填写说明
序号 | 项目 | 子序号 | 内容 | 备注
1 | 总体管理规则 | 1 | 从用户侧获取到最终的完成评审的点表，在此基础上基于标准点表，按照各信息点的订阅信息点的列
|  | 2 | 禁止与现场直接交互点表，防止出现控点错误，信息点异常的情况。需要与用户确认点表管理流程，保障站端与主站端的一致，避免出现点表不对应导致的异常或者事故
|  | 3 | 各集控项目设置专用路径，归档各站的官方点表、完成订阅的A5000主站标准格式点表
|  | 4 | 点表版本、信息点的更迭，需要在高版本的点表中严格填写变更记录，便于回溯
2 | 封面 | 1 | 编号命名规则：xxx站的首字母缩写+JK+版本；例如洋湖站集控点表202107版本，命名为YHJK-2021-07 | 07表示第7版，不表示月份
3 | 点表管理 | 1 | 首行记录站端I区网关机的型号+台套数+接入集控站的IP地址
|  | 2 | “集控主站信息起始地址”记录接入该站的主站通道的各类型信息体起始地址
|  | 3 | "9~13行“记录本版本相比上一个版本的更迭记录
|  | 4 | 17行起始，作为历史版本的更迭记录；不可删除历史版本的更迭记录。若用户方丢失，宜在当前版本中补齐，便于连续管理
4 | 测点变更登记表 | 1 | 记录具体信息点的变更记录，尤其是新点表占用了原有运行的系统中的点号，进行变更增量的场景，需要逐点的记录变更记录
|  | 2 | 作为站端扩建新增加的信息点，宜在记录表中记录新增的点号范围，不进行逐点的记录。
遥信、遥测、遥控、遥调、继电保护远方操作，下述各行对应各自表格中的各列展开说明
表类型 | 列描述 | 填写说明 |  | 备注
遥信 | 主站点号 | 十进制；在主站地址与站端网关的信息体起始相同的情况下，主站地址比站端的点号减1 |  | 并非遥信第一个点号均为0开始，需要根据实际进行设定
| 电压等级 | 针对各电压等级实际填写；主站各侧按照各侧的电压等级分别填写；主变自身填写最高电压等级。主站自身与各侧的建模差别，参考下述的间隔名称
| 间隔名称 | 按照一次设备的间隔新建；变压器较特殊，例如220kV三卷变，新建4个间隔，含xx变压器，xxx变压器220kV侧、xxxx变压器110kV侧、xxx变压器35kV侧
| 设备名称 | 本间隔下的xxx开关（断路器）、xxx隔离刀闸、xxx接地刀闸、xxxSF6气室、xxx开关操作机构、xxx保护、xxx测控、等，各类型间隔新建的设备类型，参照本业下发参照规范中罗列的设备分类 |  | 各类型的一次设备间隔，参照本页下方的间隔描述、设备名称和主站描述的命名规则
| 设备大类 | 按照各设备名称对应的设备进行选择。定义较模糊的为：开关、隔刀、地刀以各自类型选择，GIS气室、开关操作机构，设备大类选择为”辅助设备'; 保护、测控、合并单元、智能终端、合智一体定义为“二次设备”。
| 信息分类 | 事故、异常、变位、告知； 事故信号：由于电网故障、设备故障等，引起开关跳闸（包含非人工操作的跳闸），保护及安全自动装置动作出口跳合闸的信号以及影响全站安全运行的其他信号。是需要实时监控、立即处理的重要信号，主要对应设备动作信号。 异常信号：反应电网和设备非正常运行情况的报警信号，影响设备遥控操作的信号，直接威胁电网安全与设备运行，是需要实时监控、及时处理的重要信号，主要对应设备告警信息。 变位信号：反映一二次设备运行位置状态改变的信息，主要包括断路器、隔离开关、接地刀闸分合闸位置，保护软压板投、退，测控装置开关控制切至就地位置等信息。该类信息直接反映电网运行方式的改变，是需要实时监控的重要信息 告知信号：反映电网设备运行情况、状态监测的一般信息、主要包括设备操作的伴生信息以及故障录波器、保护启动、收发信机的启动、刀闸结构就地控制等信息。该类信号需要定期查询
| 量测类型 | 遥信中，特指开关（断路器）、隔离刀闸、接地刀闸的位置遥信；非必要设置的留空
| 动作量词 | 分位/合位,复归/动作,复归/告警,退出/投入,分闸/合闸,远方/就地,中断/正常,复归/故障,恢复/动作。参照信息点的实际动作行为进行动作量词的设置。请注意：斜杠左边的量词对应值为0的状态，斜杠右边的量词对应值为1的状态。
| 信号类型 | 一般遥信,保护事件,自检告警,软压板,主设备异常告警,主设备故障告警,二次设备异常告警,二次设备故障告警,辅设备异常告警,辅设备故障告警,其他异常告警,其他故障告警。是A5000库表中使用的列，参照信息点对应的设备大类、具体的信息点进行设置
| 主站端描述 | （待讨论，需要兼顾库长度、工程人员查库的可读性、标准点表的可读性）设备名称+信息点描述。（A5000入库的测点描述的长度为100个字节，UTF8格式为3个字节=1个汉字；在用户对系统的告警窗中看到的告警、动作信息有比较详细的描述需求的情况下，为了避免入库的测点描述过长，越过系统支持的长度。采取在制作标准点表的时候，采取“设备名称+信息点描述'的策略。在导库工具执行阶段，程序去掉主站端描述中的”设备名称“，保持测点的短描述入库。在满足用户对告警栏中的推送信息需求的时候，程序按照配置文件，拼接“区域”“运维班名称”“变电站名称”“电压等级”“间隔名称”“设备名称”“测点短描述”其中的几个元素，推动最终结果。在用户要求二次设备体现装置型号的情况，通过修改“设备名称”中信息，完成最终拼接描述的完整性。 |  | （待讨论，需要兼顾库长度、工程人员查库的可读性、标准点表的可读性）
| 厂站端描述 | 主站侧可不填写，若官方点表中带有站端描述，可贴入
遥测 | 主站点号 | 十进制；在主站地址与站端网关的信息体起始相同的情况下，主站地址比站端的点号减1
| 电压等级 | 针对各电压等级实际填写；主站各侧按照各侧的电压等级分别填写；主变自身填写最高电压等级。主站自身与各侧的建模差别，参考下述的间隔名称
| 间隔名称 | 按照一次设备的间隔新建；变压器较特殊，例如220kV三卷变，新建4个间隔，含xx变压器，xxx变压器220kV侧、xxxx变压器110kV侧、xxx变压器35kV侧；对两端都有变电站的线路保护，且两次变电站对该变电站的线路编号定义不同，可以取相同部分，作为线路的间隔名称
| 设备名称 | 一次设备的设备名称同间隔名称；上述情况中一条线路两侧均有变电站的情况（与线路对侧为负荷端，用户端进行区分），在具体的设备名称中，取该线路内完整的线路名称；对一次设备下的二次设备的遥测值，如定值区、装置温度、光强等信息，取装置的设备名称（与该装置在遥信中的设备名称一致，避免重复建模）。
| 设备大类 | 线路两侧均有变电站的交流线路，设备大类选择"交流线路端点“；线路对侧为负荷端，用户端的选择"负荷"。测控、保护、其他设备的测点的设备大类选择“二次设备”
| 量测类型 | 按照各自的测点类型进行选择
| 信息分类 | 对需要关注越限的遥测量设置“越限”，不需要设置的留空即可。越限信息是反映重要遥测量超出告警上下限区间的信息，重要遥测量主要有设备有功、无功、电流、电压、变压器油温及断面潮流，是需实时监控、及时处理的重要信息
| 越限限值 | 对信息分类中选择了“越限”的测点，按照用户需求设置相应的越限门槛值。若无法确认，可以留空导入库，在获取到参数之后，在实时库中进行设置
| 主站端描述 | （待讨论，需要兼顾库长度、工程人员查库的可读性、标准点表的可读性）设备名称+信息点描述。（A5000入库的测点描述的长度为100个字节，UTF8格式为3个字节=1个汉字；在用户对系统的告警窗中看到的告警、动作信息有比较详细的描述需求的情况下，为了避免入库的测点描述过长，越过系统支持的长度。采取在制作标准点表的时候，采取“设备名称+信息点描述'的策略。在导库工具执行阶段，程序去掉主站端描述中的”设备名称“，保持测点的短描述入库。在满足用户对告警栏中的推送信息需求的时候，程序按照配置文件，拼接“区域”“运维班名称”“变电站名称”“电压等级”“间隔名称”“设备名称”“测点短描述”其中的几个元素，推动最终结果。在用户要求二次设备体现装置型号的情况，通过修改“设备名称”中信息，完成最终拼接描述的完整性。 |  | （待讨论，需要兼顾库长度、工程人员查库的可读性、标准点表的可读性）
| 厂站端描述 | 若有，则贴入
遥控 | 点号 | 十进制；在主站地址与站端网关的信息体起始相同的情况下，主站地址比站端的点号减1
| 设备名称 | 参照遥信、遥测中的该控点所对应的设备描述
| 主站端描述 | 设备名称+控点描述
| 对应遥信点描述 | 该遥控执行后，设备回传的作为控制结果核对的遥信点的描述（与遥信点的主站端描述保持一致）
| 遥信的点号 | 该遥信对应点的点号（待讨论，需要兼顾库长度、工程人员查库的可读性、标准点表的可读性） |  | （待讨论，需要兼顾库长度、工程人员查库的可读性、标准点表的可读性）
| 厂站端描述 | 若有，则贴入
遥调 | 点号 | 十进制；在主站地址与站端网关的信息体起始相同的情况下，主站地址比站端的点号减1
| 设备名称 | 参照遥信、遥测中的该控点所对应的设备描述
| 主站端描述 | 设备名称+控点描述
| 对应遥测点描述 | 该遥调执行后，设备回传的作为调节结果核对的遥测点的描述（与遥测点的主站端描述保持一致）
| 遥测的点号 | 该遥测对应点的点号（待讨论，需要兼顾库长度、工程人员查库的可读性、标准点表的可读性） |  | （待讨论，需要兼顾库长度、工程人员查库的可读性、标准点表的可读性）
| 厂站端描述 | 若有，则贴入
继电保护远方操作 | 定值区的遥调点号 | 十进制；在主站地址与站端网关的信息体起始相同的情况下，主站地址比站端的点号减1
| 间隔名称 | 与遥信、遥测中的设备名称保持一致
| 设备名称 | 与遥信、遥测中的设备名称保持一致
| 装置型号 | 按照实际进行填写
| 103链路地址 | 与远动定义的各个装置的定值区切换的103地址一致
| CPU号 | 与站端远动保持一致
| 组号 | 与站端远动保持一致
“设备名称”的命名基础
举例类别 | 间隔描述 | 设备名称 | 主站端描述 | 设备大类
线路保护 | 220kV南北Ⅱ回线 | 166开关 | 220kV南北Ⅱ回线166开关位置 | 交流开关
| 220kV南北2P05线 | 1663隔离刀闸 | 220kV南北Ⅱ回线1663隔离刀闸位置 | 交流刀闸
|  | 1661隔离刀闸 | 220kV南北Ⅱ回线1661隔离刀闸位置 | 交流刀闸
|  | 16630接地刀闸 | 220kV南北Ⅱ回线16630接地刀闸位置 | 接地刀闸
|  | 16610接地刀闸 | 220kV南北Ⅱ回线16610接地刀闸位置 | 接地刀闸
|  | 166开关GIS气室 | 220kV南北Ⅱ回线166开关GIS气室SF6气压低告警 | 辅助设备
|  | 166开关结构 | 220kV南北Ⅱ回线166开关结构弹簧未储能 | 辅助设备
| 右侧的设备名称要求不可重复；在设备名称中添加开关编号的前缀；若现场提出信息拼接的需求，会出现开关编号重复 | 控制回路 | 220kV南北Ⅱ回线控制回路断线 | 辅助设备
|  | A套保护（按照用户需求添加保护型号） | 220kV南北Ⅱ回线A套保护波距离Ⅰ段动作 | 二次设备 | 设备名称全局需要唯一，
|  | B套保护（按照用户需求添加保护型号） | 220kV南北Ⅱ回线B套保护波差动动作 | 二次设备
|  | 测控装置 | 220kV南北Ⅱ回线测控装置异常 | 二次设备
|  | 事故总 | 220kV南北Ⅱ回线事故总 | 二次设备
|  | 220kV南北Ⅱ回线 | 220kV南北Ⅱ回线无功功率 | 交流线段端点
|  | 220kV南北Ⅱ回线 | 220kV南北Ⅱ回线有功功率 | 交流线段端点
|  | 220kV南北Ⅱ回线 | 220kV南北Ⅱ回线A相电流 | 交流线段端点
主变 | #1主变 | #1主变本体 | #1主变油温 | 变压器绕组
|  |  | #1主变重瓦斯出口 | 变压器绕组
|  | #1主变冷却器 | #1主变冷却器全停（若分相采集，则归入下述的各个电压等级） | 变压器绕组
|  | #1主变 |  | 变压器绕组
#1主变220kV侧
#1主变110kV侧
#1主变35kV侧